# Лот 3.2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по

# комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в 2015г.

# 1. Наименование предприятия

- филиал «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

# 2. Полное наименование объектов, место оказания услуг:

# 2.1. Здания и сооружения:

# - Здание дымососного отделения;

# - Сооружение электрофильтров;

# - Здание башни пересыпки №1;

# - Здание башни пересыпки №2;

# - Здание узла пересыпки №1;

# - Здание узла пересыпки №2;

# - Здание узла пересыпки №3;

# - Здание узла пересыпки №4;

# - Здание дробильного корпуса;

# - Галерея ленточных конвейеров 2 А, Б;

# - Галерея ленточных конвейеров 2/1 А,Б;

# - Галерея ленточных конвейеров 3 А,Б,В;

# - Галерея ленточных конвейеров 3/1 А,Б,В;

# - Галерея ленточных конвейеров 5/1,

# - Галерея ленточных конвейеров 5/2;

# - Галерея ленточных конвейеров 6/1;

# - Галерея ленточных конвейеров 6/2;

# - Угольный склад;

# - Здание хлораторной.

# 2.2. Крановые пути:

# - Крановый путь на сооружении электрофильтров;

# - Крановый путь в здании дымососного отделения;

# - Крановый путь в здании башни пересыпки №1;

# - Крановый путь в здании башни пересыпки №2;

# - Крановые пути (3 ед.) в здании узла пересыпки №1;

# - Крановые пути (2 ед.) в здании узла пересыпки №2;

# - Крановый путь в здании дробильного корпуса.

# 3. Основание для оказания услуг

# - заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (сооружение электрофильтров; башня пересыпки №1; башня пересыпки №2; узел пересыпки №1; узел пересыпки №2; узел пересыпки №3; узел пересыпки №4; дробильный корпус; галереи ленточных конвейеров 2 А,Б, 2/1 А.Б, 3А,Б,В, 3/1 А,Б,В, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; открытый угольный склад).

# - ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# - п. 2.2.1. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

# - п. 4.2. ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

# 4. Цель оказания услуг

# - Определение технического состояния, выявления дефектов, разработка рекомендаций по устранению и предупреждению возникновения дефектов, для  обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации строительных конструкций, определение соответствия требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

# - Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений (согласно перечню см. раздел 2.1. настоящего технического задания);

# - Комплексное обследование крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.2. настоящего технического задания).

# 5. Содержание услуг

| № п/п | Наименование услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Здания и сооружения, согласно перечню (см. раздел 2.1. настоящего технического задания): # I. Подготовительные услуги: 1.1. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией; 1.2. Ознакомление с паспортными, расчетными и нормативными данными; 1.3. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций зданий и сооружений; 1.4. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований строительных конструкций зданий и сооружений специализированными организациями; 1.5. Разработка программ обследования. II. Основные услуги: 2.1. Уточнение физико-механических свойств грунтов основания зданий и сооружений, режима подземных вод. Возможно выполнение работ на основании анализа данных, имеющихся на филиале «Берёзовская ГРЭС». 2.2. Обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций и узлов (фундаменты, каркас, стены, перекрытия и покрытия, крановые пути, полы, лестничные марши, перегородки, площадки обслуживания, заполнения оконных и дверных проемов, гидроизоляционные и антикоррозионные покрытия и др.) с выполнением следующих работ: 2.2.1. Выявление существующих дефектов, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений; 2.2.2. Определение фактических размеров зданий и сооружений, фактических размеров конструктивных элементов, узлов, их пространственное положение, геодезические измерения; 2.2.3. Исследование фундаментов, с выявлением дефектов и определением технического состояния подземных конструкций. Возможна оценка технического состояния фундаментов и подземных конструкций по косвенным признакам (необходимость выполнения шурфов и выемок для обследования фундаментов и подземных конструкций, определяется специализированной организацией); 2.2.4. Уточнение фактических нагрузок и воздействий; 2.2.5. Приборное и инструментальное обследование конструкций, измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин, прочих дефектов, проверка соответствия положения строительных конструкций проекту, исследование свойств материалов конструкций неразрушающими методами. 2.2.6. Отбор проб и кернов строительных материалов (при необходимости). 2.2.7. Проверка состояния скрытых деталей элементов конструкций путем их обнажения (при необходимости). 2.2.8. Фотофиксация повреждений и дефектов строительных конструкций; 2.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний, с выполнением расчетов на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов. 2.4. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций здания. III. Оформление и выдача результатов обследования 3.1. Подготовка и выдача заключения о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений: 3.1.1. Дефектные ведомости с координатами, фотографией и указанием каждого дефекта, с определением его влияния на техническое состояние строительных конструкций, предоставление объемов ремонтно-восстановительных работ и рекомендаций по устранению каждого дефекта и повреждения; 3.1.2. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, их надежности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, техническое освидетельствование каждой строительной конструкции; 3.1.3. Выводы о прочности и устойчивости строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, действующих и прогнозируемых нагрузок, фактических свойств материалов; 3.1.4. Рекомендации и предложения по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, контроля их состояния. Указание рекомендованных сроков устранения выявленных дефектов. 3.2. Подготовка и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. 3.3. Разработка проекта (рабочих чертежей) по усилению и ремонту строительных конструкций зданий и сооружений. В случае выявления опасных дефектов, немедленно уведомить об этом Заказчика. |  |
| 2 | # Крановые пути, согласно перечню (см. раздел 2.2. настоящего технического задания): # I. Подготовительные услуги: # 1.1. Ознакомление, проверка наличия и состояния эксплуатационной документации. 1.2. Подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях крановых путей. 1.3. Ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований крановых путей специализированными организациями; 1.4. Разработка программы обследования. II. Основные услуги: 2.1. Поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния и соответствие проектной документации с фотофиксацией повреждений и дефектов: - отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле; - направляющих (рельсов, двутавров и др.), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины; - стыковых и промежуточных соединений (скреплений); - элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.); - путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков и т.п.); - элементов заземления крановых путей; - несущих конструкций электроподвода (лоток, троллеи и т.д.); - проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала. 2.2. Определение фактических свойств материалов конструкций. 2.3. Выполнение проверочного расчета конструкций с учетом выявленных при обследовании дефектов и повреждений, фактических или прогнозируемых нагрузок. 2.4. Проверка организации эксплуатации крановых путей. 2.5. Анализ и оценка технического состояния крановых путей. III. Оформление и выдача результатов обследования Подготовка итоговых документов по результатам полного технического освидетельствования и комплексного обследования крановых путей в соответствии с РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей», РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин». |  |

Краткие сведения о зданиях и сооружениях:

- Здание дымососного отделения (входит в состав ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Дымососное отделение однопролетное отдельно стоящее здание пролетом 24,0 м, длиной 150,0 м. Высота до низа несущих конструкций +18,3 м.

Каркас выполнен из металлических конструкций. Колонны двухветьевые, из прокатных двутавров сплошностенчатого сечения. Несущими конструкциями покрытия являются стропильные фермы, выполненные из прокатных уголков шарнирно опирающиеся на колонны. Несущими конструкциями кровли являются комплексные панели, по которым уложена мягкая кровля по утеплителю. Комплексные панели шпренгельного типа с применением профилированного листа.

Стеновое ограждение – цокольная часть с отм. 0.00 до отм. +1.80 из керамзитобетонных стеновых панелей, с отм. +1.80 до отм. +22.200 - комплексные панели из профилированного листа с утеплителем, отдельные участки стен выполнены из кирпича.

Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменты. Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой вертикальных связей между колоннами.

Отделение оборудовано двумя мостовыми кранами грузоподъемностью главного подъема Q = 32 т, вспомогательного подъема Q = 5 т. Подкрановые конструкции – балки сварного двутаврового сечения. Тормозные конструкции выполнены в виде тормозных ферм и тормозных листов. Режим работы мостовых кранов – легкий. Шаг поперечных рам 12 м. Температурный шов устроен по 17 оси. Длина температурного блока 186 м.

Фундаменты сборные железобетонные и монолитные из бетона М 300. Глубина заложения фундаментов -2,5 м; -1,9 м. В основании фундамента залегают рухляки алевролита и песчаника.

- Сооружение электрофильтров (входит в состав ОПО «Площадка гл. корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Сооружение электрофильтров блок №1 эксплуатируется с 1987г., блока №2 с 1991г.

Каркас постамента  выполнен из металлических конструкций. Стойки этажерки из прокатного колонного профиля, балки двутавровые прокатные.

Каркас электрофильтров  является одновременно и каркасом помещений под электрофильтрами.

В производственных помещениях располагаются преобразовательные, насосные пневмозолоудаления, технологические помещения, мастерские, помещения РУСН и КИП.

Производственные помещения располагаются по трем этажам, отметки перекрытий + 4,100 м; + 7,130м., отметка низа кровельных балок + 13,820 м.

Стеновое ограждение панели из профилированного листа с утеплителем.

Сооружение в осях «1-14» представляет собой многоярусную промышленную этажерку, верхняя часть которой в пролете «К-Л» оборудована козловым краном грузоподъемностью Q = 3,2 т с отметкой уровня головки кранового рельса +40,000. Общая ширина объекта экспертизы составляет 54,0 м, в том числе, ширина пролета «И-К» - 17,0 м, пролета «К-Л» - 24,0 м,  пролета «Л-М» - 13,0 м. Длина здания в осях «1-14» - 156,0 м Высота первого яруса 6,7 м, второго - 13,8 м Отметки площадок для обслуживания электрофильтров +24,870, +30,350, +37,280. Шаг основных поперечных рам составляет 12,0 м.

Фундаменты монолитные железобетонные  из бетона М 300. Глубина заложения фундаментов -2,5 м; -1,9 м. В основании фундамента залегают рухляки алевролита и песчаника.

Электрофильтры предназначены для очистки уходящих дымовых газов.

- Здание узла пересыпки №1 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Здание - трёхпролетное с пролетами Б-В и В-Г по 15,0м, пролет А-Б – 12,0м. Длина здания 60,0м, шаг поперечных рам 6,0м. Здание трехэтажное, отметки перекрытий +9.60, +14.40, отметка верха покрытия +29.10м (отметка низа несущих конструкций покрытия +27.30). Каркас здания сборный железобетонный, за исключением балок покрытия в пролетах Б-В-Г. Железобетонные колонны жестко защемлены в монолитные железобетонные столбчатые фундаменты. Глубина заложения фундаментов – 3,15м. Связевые элементы – металлические. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных ребристых плит. Стеновое ограждение - керамзитобетонные панели.

Здание оборудовано тремя мостовыми кранами. Подкрановые конструкции - металлические.

- Здание узла пересыпки №2 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Здание – двухпролетное. Пролеты А-Б и Б-В по 15,0м. Длина здания 30,0м. Здание четырехэтажное, отметки перекрытий +9. 00, 13.80, +19.35, +24.60, отметка низа несущих конструкций покрытия +36.65). Каркас здания сборный железобетонный, за исключением балок покрытия. В осях 2-5 здание имеет подвальное помещение с отметкой чистого пола -2.70. Железобетонные колонны жестко защемлены в монолитные железобетонные столбчатые фундаменты. Глубина заложения фундаментов – 3,15м. Связевые элементы – металлические. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных ребристых плит. Стеновое ограждение - керамзитобетонные панели.

Здание оборудовано тремя мостовыми кранами. Подкрановые конструкции - металлические.

- Здание узла пересыпки №3 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Здание однопролетное с размерами в плане 12,0х12,0 м, четырехэтажное, отметки перекрытий +16.50, +22.74, +29.55, покрытия +43.00 (отметка низа несущих конструкций покрытия +40.70). Фундаменты монолитные, железобетонные. Глубина заложения фундаментов – 4,50м. Каркас здания металлический из сварных и прокатных элементов. Устойчивость здания обеспечивается системами вертикальных связей и жестким сопряжением колонн с фундаментами. Стеновое ограждение - керамзитобетонные панели.

Здание оборудовано подвесным краном Q=10т и тельферами.

- Здание узла пересыпки №4 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Здание двухпролетное: пролет А/1-А шириной 3,0м, длиной 6,0м в осях 2-4; пролет А-Б шириной 9,0м, длиной 21,0м в осях 1-6. Здание одноэтажное. Общая высота здания колеблется от 6,87м до 7,97м. Каркас здания сборный железобетонный с монолитными участками. Стеновое ограждение железобетонные стеновые панели. Фундамент - монолитная железобетонная плита. Жесткость каркаса обеспечивается жестким сопряжением колонн с фундаментной плитой.

Здание оборудовано монорельсом с тельфером Q=3,0т.

- Здание дробильного корпуса (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные, глубина заложения – 5,40м.

В осях К-Г здание трехпролетное. Пролет 1-3 – 9,0м, одноэтажный длиной 51,35м и высотой до низа несущих конструкций покрытия – 6,0м. Каркас здания сборный, железобетонный. Покрытие из сборных железобетонных ребристых плит. Пролеты 3-5 и 5-7 по 12,0м – четырехэтажные, длиной 51,35м и высотой до низа несущих конструкций покрытия – 24,80м. Каркас здания сборный, железобетонный. Несущими конструкциями перекрытий являются металлические, железобетонные балки и железобетонные ребристые плиты. Покрытие из железобетонных ребристых плит. Пролеты оборудованы подвесными кранами.

В осях 2-8 здание двухпролетное. Пролет А-Б – 6,0м, трехэтажный длиной 12,0м. Каркас из сборных железобетонных конструкций. Несущими конструкциями перекрытий являются железобетонные балки. Перекрытие выполнено из железобетонных ребристых плит, мелкоразмерных плит, частично из проф. настила. Пролет оборудован монорельсом. Пролет Б-В – 15,0м, двухэтажный. В осях 2-8 длиной 36,0м и высотой до низа несущих конструкций покрытия +27.49м. Перекрытие выполнено из железобетонных ребристых плит, мелкоразмерных плит, частично из проф. настила. Покрытие из железобетонных ребристых плит. Пролет оборудован мостовым краном. Подкрановые конструкции - металлические.

Стеновое ограждение - керамзитобетонные панели.

- Здание башни пересыпки №1 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные, глубина заложения – 4,70м, анкерные стержни до отм. -9,50.

Здание башни пересыпки №1 примыкает к бункерному отделению здания главного корпуса. Здание представляет собой двенадцатиэтажную раму с размерами в плане 33,00 х 13.85м и высотой 71,80м. Каркас выполнен из сварных и прокатных стальных профилей. Устойчивость каркаса обеспечивается в поперечном направлении жестким сопряжением колонн с фундаментами, рамными узлами сопряжения ригелей с колоннами, в продольном направлении системой вертикальных связей. Покрытие из железобетонных ребристых плит, уложенных по сварным металлическим балкам.

Здание оборудовано мостовым краном. Подкрановые конструкции - металлические.

- Здание башни пересыпки №2 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные, глубина заложения – 4,70м, анкерные стержни до отм. -9,50.

Здание башни пересыпки №2 примыкает к бункерно-деаэраторному отделению здания главного корпуса. Здание представляет собой двенадцатиэтажную раму с размерами в плане 33,00 х 13.85м и высотой 71,80м. Каркас выполнен из сварных и прокатных стальных профилей. Устойчивость каркаса обеспечивается в поперечном направлении жестким сопряжением колонн с фундаментами, рамными узлами сопряжения ригелей с колоннами, в продольном направлении системой вертикальных связей. Покрытие из железобетонных ребристых плит, уложенных по сварным металлическим балкам.

Здание оборудовано мостовым краном. Подкрановые конструкции - металлические.

- Галерея ленточных конвейеров 2 а, б (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»)::

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой трехпролетное сооружение на четырех опорах с двумя консолями. Общая длина галереи 66,60м. Высота опор – переменная до 17,3м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – сварные металлические двутавровые балки и фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа.

- Галерея ленточных конвейеров 2/1 а, б (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой четырехпролетное сооружение на четырех опорах с консолью. Общая длина галереи 122,450м. Высота опор – переменная до 25,8м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – сварные металлические двутавровые балки и фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа.

- Галерея ленточных конвейеров 3 а, б, в (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой восьмипролетное сооружение на девяти опорах с двумя консолями. Общая длина галереи 212,100м. Высота опор – переменная до 62,7м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа.

- Галерея ленточных конвейеров 3/1 а, б, в (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой однопролетное сооружение на двух опорах с двумя консолями. Общая длина галереи 54,500м. Высота опор – 42,0м и 52,0м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции стен из металлических панелей. Покрытие – комплексная кровельная панель.

- Галерея ленточных конвейеров 5/1 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой семипролетное сооружение на восьми опорах с двумя консолями. Общая длина галереи 132,00м. Высота опор – переменная до 32,7м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – сварные металлические двутавровые балки. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа.

- Галерея ленточных конвейеров 5/2 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея представляет собой однопролетное сооружение. Опорами галереи являются с одной стороны – металлоконструкции здания узла пересыпки №3, с другой – опора роторно-погрузочной машины РПМ. Пролет между опорами 36,00м. Для снижения нагрузок на центральную опору РПМ предусмотрено опирание пролетных балок на подкосы к узлу пересыпки №3. Пролетные строения – сварные металлические двутавровые балки. Связи между пролетными строениями металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа.

- Галерея ленточных конвейеров 6/1 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея состоит из надземной и подземной частей. Общая длина галереи 163,00м. Надземная часть шестипролетная на семи опорах. Высота опор переменная до 9,26м. Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – сварные металлические двутавровые балки и фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа. Подземная часть с несущими стенами из сборного и монолитного железобетона.

- Галерея ленточных конвейеров 6/2 (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Фундаменты монолитные, железобетонные. Галерея отапливаемая. Галерея состоит из надземной и подземной частей. Общая длина галереи 122,00м. Надземная часть однопролетное сооружение с консолью. Высота опор переменная до 9,34м Опоры – металлические из сварных двутавров. Пролетные строения – фермы из прокатных уголков. Пролетные строения шарнирно опираются на опоры. Сопряжения пролетных строений – болтовые. Связи между пролетными строениями и опорами металлические из прокатных профилей. Перекрытие галереи из железобетонных плит. Ограждающие конструкции из металлических элементов арочного типа. Подземная часть с несущими стенами из сборного и монолитного железобетона.

- Угольный склад (входит в состав ОПО «Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС)»):

Угольный склад представляет собой круглое инженерное сооружение, в котором располагается крановый рельс КР120. Длина кольцевого пути составляет 236,0 м.

Ограждающие конструкции (подпорная стенка) кольцевого пути представляют собой фундаментальные блоки ФБС размером 2390×580×500 мм. Высота подпорной стенки – 1,6м. Расстояние от фундаментальных блоков ограждения до кранового рельса составляет 1,95 мм. Фундамент кольцевого пути РПМ: из монолитного и сборного железобетона (бетон марок М50, М100, М200, М300; арматура для монолитных железобетонных конструкций принята горячекатаная гладкая по ГОСТ 5781-82 класса А-I из стали ВСт3сп2 и периодического профиля по ГОСТ 5781-82 класса А-III из стали 25Г2С из стали 18Г2С).

- Здание хлораторной (входит в состав ОПО «Склад хлора»):

Здание в плане является прямоугольным, размером 12 м на 30 м. Здание состоит из двух частей:

- одноэтажная часть размером в плане 12 м на 18 м, высотой до низа балок покрытия  - 5,4 м.

- двухэтажная часть размером 12 м на 12 м, высота этажа 3,5 м.

Конструктивная схема здания – железобетонный каркас из сборных элементов. Фундаменты – железобетонные, глубина заложения – 2,1 м.  Ограждающие конструкции из керамзитобетонных навесных панелей. Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. Покрытие – сборные железобетонные плиты по сборным железобетонным двускатным балкам. Лестницы и площадки – металлические. Кровля – скатная из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Краткие сведения о крановых путях:

- Крановый путь на сооружении электрофильтров козлового крана КЗ-24У1, расположен в пролете К-Л, осях 1-14, отм. +39,70. Ширина пролета – 24,0 м, длина – 156 м. Шаг колонн – 12,0 м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании дымососного отделения мостовых кранов КМ 32/5, расположен в пролете М-Н, осях 1-14, отм. +14,80. Ширина пролета – 24,0 м, длина – 150,0 м. Шаг колонн – 12,0 м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании башни пересыпки №1 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете Е-Ж, о. 2-4/, отм. +67,0. Ширина пролета – 12,0 м, длина – 30,0 м. Шаг колонн – 12,0 м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании башни пересыпки №2 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете Б-В, о. 2-4/, отм. +67,0. Ширина пролета – 12,0 м, длина – 30,0 м. Шаг колонн – 12,0 м. Конструктивная схема пролета – металлический каркас (подкрановые балки, колонны, связи) опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании узла пересыпки №1 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете А-Б, о. 1-11, отм. +24,6. Ширина пролета – 12,0 м, длина – 60,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании узла пересыпки №1 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете Б-В, о. 1-11, отм. +24,6. Ширина пролета – 12,0 м, длина – 60,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании узла пересыпки №1 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете В-Г, о. 1-11, отм. +24,6. Ширина пролета – 12,0 м, длина – 60,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании узла пересыпки №2 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете А-Б, о. 1-6, отм. +32,6. Ширина пролета – 15,0 м, длина – 30,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании узла пересыпки №2 мостового крана КМ 3655, расположен в пролете Б-В, о. 1-6, отм. +32,6. Ширина пролета – 15,0 м, длина – 30,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

- Крановый путь в здании дробильного корпуса мостового крана КМ 3655, расположен в пролете Б-В, о. 2-8, отм. +25,0. Ширина пролета – 15,0 м, длина – 36,0 м. Шаг колонн – 6,0 м. Конструктивная схема пролета – железобетонные колонны, металлические подкрановые балки, связи. Каркас опирается на основание через столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Направляющие пути – крановый рельс.

# 6. Требования к Исполнителю

6.1. Наличие свидетельства выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

- по подготовке проектной документации (п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденному приказом №624 от 30.12.2009г. Минрегиона России с изм.).

6.2. Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

- 6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

- 6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие достаточного количества профессиональных и квалифицированных специалистов;

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ;

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров;

6.9. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.14. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договоры субподряда.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 19.06.2013 № 216) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

- - подтверждение возможности осуществления  контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

6.23. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

# 7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

      - Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538.

- СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ".

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-87*) – М.: Госстрой СССР, 1989 г.;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИпромзданий, 1997г.

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей».

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте».

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов».

# 8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2. При оказании услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

# 9. Этапы и сроки оказания услуг

9.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг - «20» апреля 2015 года;

Срок окончания оказания услуг  - «01» сентября 2015 года.

| # № п/п | # Этапы | # Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительные услуги | # апрель - май 2015г. |
| # 2 | Основные услуги | # июнь – август 2015г. |
| # 3 | # Оформление и выдача результатов | # до 01.09.2015г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

10.   Требования к приёмке

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется по фактическим объемам оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам.

10.2. Сдача услуг должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. № 538.

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»;

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

10.3. Недостатки, обнаруженные в ходе сдачи-приемки услуг или выявленные в период эксплуатации объекта фиксируются и устраняются Исполнителем в соответствии с условиями договора.

- 11. Документация, предъявляемая Заказчику

Исполнитель, после окончания оказания услуг, предоставляет в печатном (в количестве 3-х экземпляров) и электронном виде:

- Заключения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений (согласно перечню см. раздел 2.1. настоящего технического задания) с технической документацией по усилению и ремонту строительных конструкций.

- Отчёты по комплексному обследованию крановых путей (согласно перечню см. раздел 2.2. настоящего технического задания);

# 12. Гарантии исполнителя услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Оказание всех услуг в установленные сроки.

12.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб имуществу Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

| Согласовано: от филиала «Берёзовская ГРЭС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. главного инженера |  | Мокеев С.Л. |
| Зам. начальника СЭ |  | Орлов В.Г. |
| Начальник ООТиПК |  | Бакушев А.Е. |
| Техническое задание разработал: |  |  |
| Ст. инспектор ООТиПК |  | Ткаченко А.В. |
| Согласовано: от исполнительного аппарата |  |  |
| Начальник УРиТП |  | Райхель С.А. |
| Начальник ПТУ |  | Москвин В.В. |
| Гл. специалист СОТТА |  | Ванкова Т.Л. |