Приложение № 10

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку высоковольтных выключательных вводов 220кВ.

- Наименование предприятия – филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основания для производства работ – утвержденная программа ТПиР филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

- Цель проведения работ – реконструкция масляных выключателей 220кВ с заменой маслонаполненных вводов.

- Наименование оборудования  – Высоковольтный ввод конденсаторного типа c внешней фарфоровой изоляцией, вводы предназначены для установки на масляные выключатели 220кВ типа У-220-25, У-220-10.

- Технические характеристики:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод высоковольтный выключательный 220кВ | ТУ завода изготовителя | - Высоковольтный ввод для масляного выключателя 220кВ | шт. | 6 |

- Основные характеристики оборудования:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 245кВ |
| 2 | Макс. напряжение фаза-земля, кВ | 146кВ |
| 3 | Номинальный ток, А | 2000А |
| 4 | Грозовой импульс, кВ | 650 |
| 5 | Коммутационный импульс, дождь, кВ | 650 |
| 6 | Выдерживаемое напряжение пром. частоты, дождь, кВ | 425 |
| 7 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1мин.), кВ | 490 |
| 8 | Покрышка ввода | фарфор |
| 9 | Цвет изоляции | Коричневый/белый |
| 10 | Температура окружающей среды | От +40 до -40о С |

- Комплект поставки (на ед. оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт-формуляр | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации ввода на русском языке, инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию | шт. | 1 |
| 3 | Габаритный чертеж | шт. | 1 |
| 4 | Протокол заводских испытаний | шт. | 1 |
| 5 | Тест-адаптер | шт. | 1 |
| 6 | Внешняя контактная клема | шт. | 1 |
| 7 | Рым-болт | шт. | 2 |
| 8 | Упаковочный ящик | шт. | 1 |

- Требования к поставщику:

Иметь положительные отзывы о поставляемом  оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

- Требования к приёмке:

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- Приказом ОАО «Э.ОН Россия» №68 от 25.04.2013г. «Об утверждении «Регламента приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР».

- Положением «О порядке приема товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности (входной контроль) ОАО «ОГК-4» утвержденного приказом №295 от 16.12.2010г.

- Приказом филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №166 от 19.06.13г. «О входном контроле ТМЦ».

6.2. Приемка оборудования должна производиться  в соответствии с НТД завода-изготовителя

6.3. Наличие свидетельства о приемке и упаковке.

- Срок поставки:             15 июля 2015г.

- Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.