Приложение № 9

Утверждаю: Главный инженер филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку высоковольтных трансформаторных вводов 110кВ, 220кВ.

- Наименование предприятия – филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основания для производства работ – утвержденная программа ТПиР филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

- Цель проведения работ – реконструкция силовых трансформаторов 4Т и трансформатора №5 с заменой на высоковольтные вводы с RIP изоляцией.

- Наименование оборудования - высоковольтные трансформаторные вводы 110кВ, 220кВ с внутренней RIP и наружной полимерной/фарфоровой изоляцией, вводы предназначены для установки на  трансформатор 4Т энергоблока №4 типа ТДЦ-250000/220, зав. изготовитель - трансформаторный завод г.Тольяти и на трансформатор С.Н. №5 63000кВА типа ТДНГУ-63000/110, зав. изготовитель – трансформаторный завод г.Тольяти.

- Технические характеристики:

5.1. Трансформаторный ввод 220кВ:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный ввод 220кВ | ТУ завода изготовителя | - Высоковольтный трансформаторный ввод 220кВ | шт. | 3 |

5.2. Трансформаторный ввод 110кВ:

| №№ п.п. | Наименование продукции | Марка, модель, типоразмер | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высоковольтный ввод 110кВ | ТУ завода изготовителя | - Высоковольтный трансформаторный ввод 110кВ | шт. | 2 |

- Основные технические требования:

6.1. Характеристики трансформаторного ввода 220кВ:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения, кВ | 220 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| 3 | Номинальный ток, А | 2000 |
| 4 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5 | Максимальное фазное напряжение, кВ | 145 |
| 6 | Испытательное одноимпульсное напряжение в сухом состоянии (1мин., 50Гц), кВ | 490 |
| 7 | Выдерживаемое напряжение под дождем (50Гц), кВ | 460 |
| 8 | Напряжение грозового испытательного импульса 1,2/50мкс, кВ | 1050 |
| 9 | Предельный угол установки к вертикали | 60 |
| 10 | Испытательнная (1мин) консольная нагрузка, Н | 2500 |
| 11 | Длина пути утечки, мм и соответстующая ей степень загрязнения | 7900 (IV) |
| 12 | Вид внутренней изоляции | Твердая изоляция пропитанная смолой RIP |
| 13 | Покрышка ввода | фарфор |

6.2. Характеристики трансформаторного ввода 110кВ:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения, кВ | 110 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| 3 | Номинальный ток, А | 800 |
| 4 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 5 | Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |
| 6 | Испытательное одноимпульсное напряжение в сухом состоянии (1мин., 50Гц), кВ | 265 |
| 7 | Выдерживаемое напряжение под дождем (50Гц), кВ | 230 |
| 8 | Напряжение грозового испытательного импульса 1,2/50мкс, кВ | 550 |
| 9 | Предельный угол установки к вертикали | 60 |
| 10 | Испытательнная (1мин) консольная нагрузка, Н | 1250 |
| 11 | Длина пути утечки, мм и соответстующая ей степень загрязнения | 3920 (IV) |
| 12 | Вид внутренней изоляции | Твердая изоляция пропитанная смолой RIP |
| 13 | Покрышка ввода | фарфор |

- Комплект поставки (на ед.оборудования):

| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт-формуляр ввода | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации ввода на русском языке, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию | шт. | 1 |
| 3 | Габаритный чертеж ввода | шт. | 1 |
| 4 | Протокол заводских испытаний | шт. | 1 |
| 5 | Упаковочный лист | шт. | 1 |
| 6 | Тест-адаптер | шт. | 1 |
| 7 | Контактная клема | шт. | 1 |
| 8 | Внутренняя контактная шпилька | шт. | 1 |
| 9 | Рым-болт | шт. | 2 |

- Требования к поставщику:

Иметь положительные отзывы о поставляемом  оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

- Требования к приёмке:

9.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- Приказом ОАО «Э.ОН Россия» №68 от 25.04.2013г. «Об утверждении «Регламента приемки работ и оборудования по качеству и количеству при выполнении ремонта оборудования и работ ТПиР».

- Положением «О порядке приема товарно-материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности (входной контроль) ОАО «ОГК-4» утвержденного приказом №295 от 16.12.2010г.

- Приказом филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» №166 от 19.06.13г. «О входном контроле ТМЦ».

9.2. Приемка оборудования должна производиться  в соответствии с НТД завода-изготовителя.

9.3. Наличие свидетельства о приемке и упаковке.

- Срок поставки:  01 июля 2015г.

- Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.