.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку турбинного масла ТП-22С
1.
Наименование предприятия:

филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». КТЦ.

2.
Цель приобретения:
         Турбинное масло ТП-22С  используется в системах смазки турбогенераторов и ПЭН.
3.       Технические  характеристики: 

Турбинное  масло ТП-22С производства ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Показатели
	Тп-22С

	Внешний вид:
	Чистая прозрачная жидкость, без видимых включений

	Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:
	

	50 °С
	20-23

	40 °С
	28,8-35,2

	Индекс вязкости, не менее
	95

	Кислотное число, мг КОН/г
	0,04 - 0,07

	Температура, °С:

	вспышки в открытом тигле, не ниже
	186

	застывания, не выше
	-15

	Массовая доля:

	водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствие

	механических примесей
	Отсутствие

	фенола
	Отсутствие

	серы, %, не более
	0,5

	Стабильность против окисления, не более:

	осадок, % (мас. доля)
	0,010

	летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г
	0,15

	кислотное число, мг КОН/г
	0,15

	Число деэмульсации, с, не более
	180

	Коррозия на стальном стержне
	Отсутствие

	Коррозия на медной пластинке, группа
	-

	Цвет, ед. ЦНТ, не более
	1,5

	Плотность при 20°С, кг/м3, не более
	900


4.
Требования к приемке:

           Приемка продукции производится согласно графика поставки, паспорта безопасности, по количеству и качеству. Обязательно наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:
- наименование предприятия изготовителя (турбинное  масло ТП-22С производства ОАО «Славнефть-ЯНОС»*);
- наименование продукта, его вид, марку и сорт, номер цистерны;

- масса нетто;

- дата изготовления;

- результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта ТУ 38.101821-2013;

- вид тары и количество в партии. 

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатации с указанием срока эксплуатации.

5.
Перечень  документации предъявляемой заказчику:
Сертификат качества (паспорт) на русском языке, подтверждающий соответствие качества продукта требованиям ТУ.
6.
Срок поставки: Январь 2015г
7.
Требование к упаковке:

Поставка  должна производится автоцистерной (одной партией), укомплектованной насосом  и рукавами для слива масла.
8.         Гарантии  поставщика.

-сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности;

-выполнение сроков и объемов поставки.
* В связи с  предыдущими поставками масла данного производителя.
