ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЭПБ тр-да ОП рег.№32 блока №3 и ЭПБ тр-дов ГПП рег № 22и №37  блоков №2 и№3

Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. Полное наименование оборудования, место оказания Услуг.

   КТЦ Смоленской ГРЭС
2. Основание для оказания Услуг.

Годовая комплексная программа закупок филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.
3. Цель оказания  Услуг.
Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование - определение дополнительного срока службы оборудования (после нормативного) и разработка мероприятий, обеспечивающих надежную работу в течение указанного времени. На оборудование, зарегистрированное в Ростехнадзоре получить заключения ЭПБ и внести их в реестр заключений РТН.
4. Содержание Услуг.

5.1 Объем Услуг в техническом задании представлены в Таблице 1
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование услуг
	Объем планируемых работ

	
	
	ед.изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	Наименование и обозначение оборудования, зданий, сооружений

	1
	ТД и ЭПБ  тр-да ОП рег.№32 бл.№3
Сталь12Х1МФ;                
Р=14,0МПа;
Т=545 ⁰С
Типоразмер 325х38 мм –длина 125 272 мм
133х16 мм –93 542 мм
219х25мм  - 17 000мм
	Тр-д
	1

	2
	ТД и ЭПБ  тр-да ГПП рег.№22 бл.№2
Сталь12Х1МФ;                
Р=14,0МПа;
Т=545 ⁰С
Типоразмер 426х18мм –длина 344 905мм

	Тр-д
	1


	3
	ТД и ЭПБ  тр-да ГПП рег.№37 бл.№3
Сталь12Х1МФ;                
Р=14,0МПа;
Т=545 ⁰С 10-60)
Р=1,3МПа;
Т=250 ⁰С;
Типоразмер 426х18мм –длина 344 905мм
273х11 – 68 320мм
	Тр-д
	1



5.2. Паспорта оборудования привести в соответствие с требованиями НТД .. При отсутствии паспортов на ОПО или их составные элементы подрядчик обязуется изготовить паспорта ( сертификаты, свидетельства об изготовлении и др. необходимые документы).

5.3. При обнаружении несоответствий ОПО и их элементов проектной и технологической документации подрядчик обязуется согласовать изменения с разработчиком проекта  или  научно-исследовательской организации, специализирующейся в области материаловедения. 

5.4. При необходимости разработать мероприятия по обеспечению подтверждения соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013и ФНП.


5.5. На стадии выполнения услуг по  ТД каждого объекта, указанного в данном ТЗ, при выявлении дефектов и недостатков оформления технической документации подрядчиком составляется дефектная ведомость с конкретными мероприятиями по устранению дефектов ( при нео-бходимости-  с утвержденными в установленном порядке технологиями сварочных работ)..

5.6. Проект заключения предоставляется Заказчику для обсуждения и согласования.

5.7. Внесение в реестр заключений экспертизы Промбезопасности в Ростехнадзоре  проводит Подрядчик.


5.8. Работа считается выполненной после направления, не позднее указанного срока, Подрядчиком в адрес Заказчика зарегистрированного в Ростехнадзоре заключения экспертизы промышленной безопасности и записи о результатах освидетельствования в паспорте оборудования.


5.9. Стоимость работ по экспертизе  промышленной безопасности (ЭПБ) определяется по «Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей. СПО ОРГРЭС,1992»  (далее Прейскурант).


5.10. Стоимость работ по техническому диагностированию  и техническому освидетельствованию технических устройств определяется по справочнику «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее «Базовые цены»).


5.11. Стоимость работ, которые не вошли в «Прейскурант» и «Базовые цены» определяются на основе калькуляций.


5.12.. Конкурсное предложение должно подтверждаться сметной документацией на все представленные в техническом задании технические устройства.

5. Требования к Исполнителю.

5.1. Наличие у Исполнителя лицензий (например, лицензии МЧС), сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (например, технологии сварки) и т.п. – при необходимости:

· [Наличие соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания, согласованных Ростехнадзором, в том числе в системе «Энсертико»; наличие лицензии Ростехнадзора России на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.]
5.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.3. Опыт оказания аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

5.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса Услуг.

5.5. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании Услуг. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода оказания Услуг по Договору. При количестве персонала Исполнителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени оказания Услуг по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

5.5.1. Наличие у лиц, допущенных к оказанию Услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право  оказания Услуг, в том числе (указываются виды Услуг в соответствие со спецификой технического задания):

· в электроустановках до и выше 1000 В;

· работ на высоте;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

· другие специальные виды работ.

5.5.2. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание Услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

5.5.3. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное оказание Услуг, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей Услуг, производителей Услуг, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

5.5.4. Услуги по ТО, ТД и ЭПБ имеет право оказывать специализированная организация, имеющая статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ.
5.5.5. Работники специализированной организации, непосредственно оказывающие услуги по ТО, ТД и ЭПБ в порядке, установленном распорядительными документами организации в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций , поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору должны пройти:
а) руководители и специалисты – подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и ФНП в объеме должностных обязанностей (но с учетом услуг по ТО, ТД и ЭПБ ОПО настоящего ТЗ), установленных распорядительными документами специализированной организации;
б) рабочие – проверку знаний в объеме квалификационных требований (в рамках профессионального обучения), а также в объеме требований производственных инструкций (с учетом услуг по ТО, ТД и ЭПБ ОПО настоящего ТЗ).
5.5.6. Специалисты сварочного производства (при возникновении необходимости разработки конкретных технологий исправления дефектов с применением сварки) должны пройти в установленном порядке аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
5.5.7. Структура управления специализированной организацией должна обеспечивать каждому работнику конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий. Распределение ответственности работников специализированной организации должно быть установлено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации;
5.5.8. Специализированная организация должна иметь руководителей, имеющих право подписывать заключения ЭПБ, достаточное количество специалистов, располагать персоналом в количестве, необходимом для выполнения услуг в рамках ТЗ и в сроки графиков ремонта оборудования ;

5.5.9. Специализированная организация должна не допускать к оказанию услуг по диагностированию оборудования лиц, не достигших 18 – летнего возраста и лиц, имеющих медицинские противопоказания; установить ответственность, полномочия и порядок взаимодействия работников;

5.5.10. Специализированная организация должна иметь:

 - перечень нормативных документов, применяемых при выполнении соответствующих услуг для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством в области промышленной безопасности, утвержденной руководителем специализированной организации;

-  контрольное оборудование, приборы и инструменты, необходимые для выявления недопустимых дефектов сварных соединений и металла оборудования; 
-  аттестованную в установленном порядке лабораторию либо привлекать лабораторию по договорной цене;
5.5.11. Аттестация лабораторий – обязательна: по НК согласно ПБ 03-372-00, по РК - согласно СДА-15-2008;
5.5.12. Средства измерений и контроля должны пройти метрологическую поверку;

5.5.13. Персонал специализированной организации, непосредственно выполняющий услуги по ТО, ТД и ЭПБ, должен иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам РК и НК и иметь удостоверения (Аттестация специалистов НК (неразрушающего контроля)-ПБ03440-02; РК (разрушающего контроля)-СДА-24-2009). Область оказания услуг устанавливается техническим заданием;
5.5.14. В случае необходимости исправления дефектов оборудования, связанных с применением сварки, специализированная организация должна разработать и согласовать в установленном порядке технологию сварочных работ. 

5.6. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

5.7. Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе оказания Услуг.

5.8. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

5.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

5.10. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания Услуг.

5.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемом к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры. 

5.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

5.13. Привлечение субподрядных организаций возможно только после письменного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиком договорных обязательств, как за собственные действия. Исполнитель при привлечении субподрядчика гарантирует наличие у последнего всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право оказания Услуг, требуемых в соответствии с российским законодательством.

5.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах оказания Услуг.
5.15. Наличие у Исполнителя положительных референций на оказание аналогичных Услуг.

5.16. Исполнитель  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на оказании Услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

5.17. Исполнителем должны быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

5.18. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания Услуг до их завершения и приемки Заказчиком.
5.19. Все вышеперечисленные требования должны быть подтверждены документально на этапе подачи конкурсной документации.
6. Требования к оказанию Услуг.

7.1.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным  давлением»;
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· Приказ Минтруда от 24.07.13 г. №328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· Инструкция по продлению сроков службы сосудов, работающих под давлением. СО 153-34.17.439-2003;
· СО 153-34.17.464-2003. «Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов 2, 3, 4-ой категории»;
· СО 153-34.17.470-2003. «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса»;
· РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продления срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы   на основании федерального закона от 06.12.2011 № 409-ФЗ «О техническом регулировании» и постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;
· Технический регламент ТР ТС 010/2011г. «О безопасности машин и оборудования».

7.1.2 
Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала оказания услуг.
7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

7.1. Услуги в объеме Технического задания выполняются (оказываются) с применением оборудования, приборов и расходных материалов.

7.2. При оказании Услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.3. При оказании Услуг на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

7.4. Применение Исполнителем поверенных приборов, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты и лицензии с указанием даты следующей поверки.
8. Этапы и сроки оказания Услуг.
8.1. Сроки оказания Услуг:
Срок начала оказания Услуг «17» февраля 2015 года;

Срок окончания оказания Услуг «30» ноября2015 года.

8.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки оказания Услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.
9. Требования к сдаче-приемке Услуг.

9.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг. Сдача Услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных услуг путем контрольных проверок и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным Услугам. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи этапов выполняемых Услуг.

9.2. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче Услуг.

9.3. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче Услуг, скрываемых последующими Услугами (т.е. Услуг, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их оказания, до момента начала оказания последующих Услуг). Если скрытые Услуги оказаны без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов Услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых Услуг оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых Услуг.

9.4. На заключительном этапе Услуг Исполнитель обязан предоставить проект заключения по выполненным Услугам Заказчику для согласования результатов.

9.5. Недостатки Услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.
9.6. При возникновении вопросов и обнаружении недостатков во время регистрации заключения экспертизы промбезопасности в Ростехнадзоре Подрядчик обязуется устранить их полностью и бесплатно в течение 10 календарных дней с момента их возникновения.
9.7. Окончанием работ считается предоставление заказчиком Заключения, внесенного в реестр РТН.

10. Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве Услуг, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих Услуг.

10.2. Записи в паспортах технических устройств о  проведении технического освидетельствования, технического диагностирования и ЭПБ с предварительным согласованием с Заказчиком.

10.3. Заключение ЭПБ в 2-х экземплярах в жесткой обложке, а также заключение в электронном виде.
11. Гарантия Исполнителя Услуг.
Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество оказания Услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Оказание всех Услуг в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

PAGE  

