Приложение № 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оснащение средствами автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин в помещениях аммиачного и гидразинного хозяйства
1. Наименование предприятия: 

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2.Наименование оборудования, место производства работ: 

Здание химводоочистки 3 очереди:


- аммиачное хозяйство;



- гидразинное хозяйство.

3. Основание для производства Работ: 

Утвержденная программа ТПиР на 2016 г. 
4. Цель проведения работ: 

Выполнение работ, направленных на оснащение средствами автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин в помещениях аммиачного и гидразинного хозяйства.
5. Особые условия:
 Выполнение работ в условиях действующего оборудования аммиачного и гидразинного хозяйства.

6. Содержание работ: 
1. Разработка проекта на:

- монтаж газоанализаторов автоматического непрерывного контроля 

- определение мест установки, количество датчиков анализаторов 

- сигнализации световой и звуковой, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин 

- выдача сигналов в систему противоаварийной защиты ПАЗ 

- автоматическое архивирование всех случаев загазованности .

- автоматическое включение системы аварийной вентиляции при превышении ПДК вредных веществ при срабатывании газоанализаторов 

- включение / отключение местных вентиляционных систем одновременно с включением /отключением технологического оборудования 

- сигнализация световая и звуковая о неисправной работе вентиляционных систем, выведенная на рабочее место слесаря по обслуживанию оборудования и «по месту» . 
2. ЭПБ проекта и получение положительного заключения п.29.

3. Поставка МТР.
4. Монтажные работы и электромонтажные работы.
5. Пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию.
6. Подготовка рабочей документации, которая должна содержать:
- спецификацию оборудования, материалов;

- принципиальную технологическую и электрическую схему;

- рабочие чертежи;

- инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования.
7. Требования к Подрядчику: 

7.1. Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей положительный опыт выполнения аналогичных работ на базе мембранных технологий не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами и приспособлениями, необходимыми для  качественного выполнения работ;
7.2. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные члену СРО по видам работ:

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

-24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки.
7.3. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Персонал должен иметь соответствующую аттестацию выданную изготовителем оборудования, являющимся предметом настоящего Технического задания.
7.4. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

7.5. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени в отчетный период (квартал). 

7.6. Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34. 0-03.150-00.

7.7. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами.
7.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

7.10. Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

7.11. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации оборудования в условиях действующего энергопредприятия.

7.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика  правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спец обуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

7.13. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований Сан ПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4» (Э. ОН Россия).

7.14. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций РО-БРиИ-01».
7.14. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».
8. Требования к выполнению работ:
8.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями завода-изготовителя установленного оборудования, в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
8.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами
- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.).
- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

9. Требования к применяемым материалам (комплектующим изделиям) и запасным частям:

Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;

9.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

9.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.), за счёт своих оборотных средств.

Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.

9.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.

Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. 

При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее одного года, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

9.4. Входной контроль комплектующих изделий, материалов, приобретаемые Подрядчиком, осуществляется, в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) Межгосударственный стандарт - входной контроль продукции и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика. 

9.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

10. Этапы и сроки выполнения работ:

10.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: февраль 2016 г.
Срок окончания работ: сентябрь 2016 г.
11. Требования к приемке:

11.1. Приемка работ осуществляется по фактическим объемам выполненных работ и подписания акт сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документацией по выполненным работам.

11.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в ходе эксплуатации период сервисного обслуживания, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

12. Документация, предъявляемая Заказчику:

12.1. График проведения работ по этапам;

12.2. Акты приёмки-сдачи выполненных работ. 

12.3. Отчёт с выводами и рекомендациями по итогам настройки режимов работы оборудования.

12.4. Перечень дополнительных работ (если требуется).
Документация передаётся в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах. 
13. Гарантии на работы: 

Подрядчик должен гарантировать:

13.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

13.2. Инженерные услуги, техническая информация, отчеты, результаты проводимого контроля и рекомендации, оказываемые его персоналом, должны быть компетентными.

13.3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

13.4. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе  эксплуатации оборудования.
13.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.

13.7. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.
В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;

В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.
Приложение № 1.
к Техническому заданию
Дополнительные требования 
на этапе проведения закупочных процедур.
Настоящие дополнительные требования к участнику конкурса обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1.Участник конкурса должен предоставить следующую документацию:

1.1. Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.

Предпочтительно наличие сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007) или другим стандартам.

1.2. Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

1.3. Копии удостоверений членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

1.4. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

При численности организации менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года.

1.5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

1.6. Комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в соответствии со справочниками ОРГРЭС 1992 г., Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп). 

Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы. 

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

1.7. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
2.На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 6 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

3.На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник конкурса имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.
