
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование системы аварийной вентиляции в реагентом хозяйстве химического цеха.

1.  Наименование филиала.
          Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг.
Помещение реагентного хозяйства химического цеха  филиала «Смоленская ГРЭС».        
3. Основание для производства Работ
Программа ТПиР на 2015г.
4. Цель оказания услуг.
Выполнение подпункта «б» пункта 148 ФНП «Правила промышленной безопасности химически опасных производственных объектов», предписания Ростехнадзора №128-рп/П от 03.09.2014г. (Не предусмотрена аварийная вентиляция в помещении реагентного хозяйства). Недопущение несчастных случаев на производстве в связи с розливом агрессивных веществ: серной кислоты и едкого натра.
    
5. Содержание оказания услуг.
5.1 Объемы оказания услуг в техническом задании представлены в Таблице 1:
Таблица 1
	№№
п/п
	Наименование работ
	Примечание

	1
	2
	3

	1

	Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка и согласование технического задания (ТЗ)  на проектирование.
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации  на техническое перевооружение.
	При выборе технических решений должны выполняться требования СНиП 41-01-2003.


	3
	Проведение экспертизы промышленной безопасности в экспертной организации
	Оригинал заключения вместе с заверенной копией передается Заказчику по акту приема-передачи.

	4
	Регистрация заключения ЭПБ проекта в Ростехнадзоре
	



Параметры здания реагентного  хозяйства:
- Площадь помещения   1680 м2.
- Высота до потолков           8 м.
- Температура  зимой  10÷200С
- Температура  летом  20÷300С
Характеристика оборудования установленного в здании реагентного хозяйства:
1. Кислотно-щелочной узел для получении, разгрузки, хранении и подаче кислоты и щёлочи на водоподготовительные установки (ВПУ).
1.1.  Оборудование кислотно-щелочного узла.
Оборудование кислотно-щелочного узла включает:
Два бака хранения крепкой серной кислоты V = 75 м3.
Два бака хранения концентрированной щелочи V = 75 м3.
Максимальный запас хранения:
а)	кислоты серной 100% - 85 тн
б)	едкого натра 100% - 35 тн.
Насосы разгрузки и перекачки кислоты и щелочи:
а)	насосы перекачки кислоты № 1 Х-80-65-КСД, №2 Х 65/125 КС.
б)	насосы перекачки щелочи № 1  Х-90/85, №2 Х-80-65-КСД.
Два водо-вакуумных насоса: ВВН-12, Q - 10 м3/час, Нв ст - 0,9 м.
Два мерника щелочи (расходные ёмкости).
а)	мерник щелочи № 1- V - 1,0 м3;
б)	мерник щелочи № 2 - V - 1,9 м3.
Два мерника кислоты.
а)	мерник кислоты № 1 - V - 1,9 м3;
б)	мерник кислоты № 2 - V- 1,9 м3.
Два насоса дозатора кислоты для подачи концентрированной кислоты на смеситель кислоты: НД-1000/10, Q - 1000 л/час, Нвст- 100 м, Р – 10 кгс/см2.
Два насоса дозатора щелочи для подачи концентрированной щелочи на смеситель щелочи: НД - 1600/10, Q - 1600 л/час, Нв ст - 100 м, Р - 10кгс/см2.
Два приямка для сбора кислых и щелочных вод, из которых откачка производится эжектором в бак - нейтрализатор или на ГЗУ.
Вертикальные безнапорные баки хранения серной кислоты  и едкого натра (75 м3) выполнены  по типовым проектам.
[bookmark: bookmark3]Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскурант ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6. Требования кисполнителю.
6.1. Наличие у исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в том числе:

На виды работ по подготовке проектной документации
· Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
6.2. Желательно наличие у исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса оказания услуг.
6.5. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 
6.6. Персонал исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.7. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.8. Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.9. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения проектов систем промышленной вентиляции на ОПО, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.
6.13. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.14. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
· Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;
       6.15.      Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо 
                     от подтверждения (согласования) Заказчика.

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
· Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"
· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.
· ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
7.2  В составе проектных решений предусмотреть использование оборудования и материалов, сертифицированных на территории Российской Федерации.
7.3  После заключения договора Исполнитель предоставляет детальный календарный график оказания услуги по разработке проекта.

8. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.
8.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ       «__01__» _марта_ 2015 года;
Срок окончания выполнения Работ «__24__» _мая_   2015 года.
8.2. Этапы выполнения работ:
	№№
п/п
	Наименование работ
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4

	1

	Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком.
	01.03.15
	10.03.15

	2
	Разработка проектно-сметной документации.
	11.03.15
	15.04.15

	3
	Проведение экспертизы промышленной безопасности в экспертной организации. 
	18.04.15
	18.05.15

	4
	 Регистрация заключения ЭПБ проекта в Ростехнадзоре
	19.05.15
	24.05.15



9. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.
9.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в полном объёме после передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации, прошедшей ЭПБ и регистрацию в органах РТН. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика, факт сдачи-приёмки услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки. 
10. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
10.2. Исполнитель по окончании выполнения услуг предъявляет Заказчику оформленную в соответствии с действующими в Российской Федерации НТД, прошедшую ЭПБ и зарегистрированную в РТН проектно-сметную документацию на систему аварийной вытяжной вентиляции в реагентном хозяйстве химического цеха.  Проектно-сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации:
· текстовая часть – PDF;
· графическая часть – PDF, Visio;
· таблицы данных – PDF.
10.3. Акты сдачи-приёмки услуг.
11. Гарантия Исполнителя работ.
Исполнитель должен гарантировать:
11.1. Разработку проекта на основе действующей нормативно-технической документации.
11.2. [bookmark: _GoBack]Оказание услуг в установленные сроки.

 

