ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по калибровке каналов измерения вибрации и механических величин ТГ Ст.№ 1, 2, 3.
1. Наименование филиала.

Филиал Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования, место оказания услуг.
Автоматизированная система контроля вибрации и диагностики турбоагрегата ИС АСУ ТП «Вектор-М»   на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Смоленской ГРЭС, имеющая в своем составе указанное в Таблице 1 оборудование, подлежащее калибровке.
Таблица 1. Состав и тип оборудования, подлежащего калибровке.
	Турбоагрегат станционный №1

	Канал, подлежащий калибровке
	      Тип/Марка датчика
	Тип/марка Предусилителя
	Тип/марка контроллера
	Количество каналов 

	Канал измерения абсолютной вибрации опор подшипников
	МВ-43-10ГН/0,5
	ТМК-224-43-Р
	ТМК-300
	33

	Канал измерения относительной вибрации роторов
	ТМК-161-10
	ТМК-266
	ТМК-300
	14

	Канал измерения осевого сдвига ротора
	ТМК-161-16
	ТМК-266
	ТМК-300
	3

	Канал измерения относительного расширения ротора и цилиндров
	ТМК-164
	ТМК-262
	ТМК-300
	3

	Канал измерения абсолютного расширения АР ЦВД, ЦСД
	ТМК-165
	ТМК-263
	    ТМК-300
	2

	Канал измерения искривления ротора ВД
	ТМК-161-10
	ТМК-266
	ТМК-300
	1

	Канал измерения частоты вращения ротора ТГ
	ТМК-172
	ТМК-272
	ТМК-300
	2

	Канал измерения углов наклона второго стула ТГ
	ТМК-163
	-------
	ТМК-300
	2

	Канал измерения хода  сервомотора регулирующих клапанов ТГ
	ТМК-164
	ТМК-263
	ТМК-300
	1

	Канал измерения активной мощности ТГ-1. Устройство сбора данных УСО. 
	-------
	-------
	-------
	1

	1АРМ машиниста и 1сервер базы данных. 
	-------
	-------
	-------
	

	 

Всего каналов 
	62

	Турбоагрегат станционный №2

	Канал, подлежащий калибровке
	      Тип/Марка датчика
	Тип/марка Предусилителя
	Тип/марка контроллера
	Количество каналов 

	Канал измерения абсолютной вибрации опор подшипников
	МВ-43-10-ГН/0,5
	ТМК-221
	ТМК-321
	33

	Канал измерения относительной вибрации роторов
	СИЭЛ-166Д-10-0,7/6,3-45/66
	ТМК-266ОВ-10-1,0-04/20-М
	ТМК-361ОВ
	14

	Канал измерения осевого сдвига ротора
	СИЭЛ-166Д-16-0,7/6,3РС-20/45
	ТМК-266ОС-16-4,0-04/20-М
	ТМК-361 ОС
	3

	Канал измерения относительного расширения ротора и цилиндров
	Д-108
	ТМК-262
	ТМК-361 ОР
	3

	Канал измерения абсолютного расширения АР ЦВД, ЦСД
	Д-116 (0-80)
	ТМК-263
	ТМК-361 ЛП
	2

	Канал измерения искривления ротора ВД
	СИЭЛ-166Д-10-0,7/6,3РС-45/66
	ТМК-266ИВ-10-0,5-04/20-М
	ТМК-361 ИВ
	1

	Канал измерения частоты вращения ротора ТГ 
	ТМК-172
	ТМК-272
	ТМК-371
	2

	Канал измерения хода  сервомотора регулирующих клапанов ТГ
	Д-116 (0-350)
	ТМК-263
	ТМК-361 ЛП
	1

	Канал измерения углов наклона второго стула ТГ
	ТМК-163
	не нужен
	ВК-361 УН
	2

	Канал измерения «Р, Т,W» и активной мощности ТГ. Устройство сбора данных УСО.
	-------
	-------
	-------
	4

	1АРМ машиниста и 1сервер базы данных.
	-------
	-------
	-------
	

	 

 Всего каналов 
	65

	Турбоагрегат станционный №3

	Канал, подлежащий калибровке
	      Тип/Марка датчика
	Тип/марка Предусилителя
	Тип/марка контроллера
	Количество каналов 

	Канал измерения абсолютной вибрации опор подшипников
	МВ-43-10-И/10
	ВК-312
	ВК- 321
	33

	Канал измерения осевого сдвига ротора
	СИЭЛ-166Д-16-0,7/6,3-25/40
	СИЭЛ-1662-16-7-SC
	ВК-361 ОС
	3


	Канал измерения относительного расширения ротора и цилиндров 
	ДВТ 40. 10 *7
	ИП 42А*10*35*7
	ВК-361 ОР
	3

	Канал измерения абсолютного расширения АР ЦВД, ЦСД
	ДВТ 82 А*60
	не нужен
	ВК-361 ЛП
	2

	Канал измерения искривления ротора ВД
	СИЭЛ-166Д-10-0,7/6,3-50/70
	СИЭЛ-1662-10-7-SB
	ВК-361 ИВ
	1

	Канал измерения частоты вращения ротора ТГ 
	СИЭЛ-166Д-10-0,7/6,3-50/70
	СИЭЛ-1662-10-7-SС
	ВК-371
	1

	Канал измерения хода  сервомотора регулирующих клапанов ТГ
	ДВТ 82 А*320
	не нужен
	ВК-361 ЛП
	1

	Канал измерения углов наклона второго стула ТГ
	ТМК-163
	не нужен
	ВК-361 УН
	2

	Канал измерения «Р, Т,W» и активной мощности ТГ. Устройство сбора данных УСО.
	-------
	-------
	-------
	4

	1АРМ машиниста и 1сервер базы данных.
	-------
	-------
	-------
	

	 

Всего каналов
	50


3. Основание для оказания услуг.

3.1. Производственная программа на эксплуатационные нужды филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

3.2. График калибровки средств измерений ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Смоленская ГРЭС»; 

3.3. Руководства по эксплуатации систем мониторинга роторных агрегатов» ИС АСУ ТП «Вектор» ТМБН.421453.001 РЭ 2005г., ТМБН.421453.001 РЭ 2009г., ТМБН.421453.001 РЭ 20013г.

4. Цель оказания услуг.
Обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров. (ПТЭ п.1.9.1.)

5. Содержание услуг.

5.1. При проведении калибровки каналов (общее количество 177 каналов), указанных в Таблице 1 настоящего Технического Задания, в соответствии со сроками выполнения, указанными в Таблице 3 настоящего Технического Задания,  должны быть выполнены операции, указанные в Таблице 2.
Таблица 2  Операции по проведению калибровки.
	№ п/п
	Наименование операции

	1
	Внешний осмотр

	2
	Опробование

	3
	Определение метрологических характеристик

	3.1
	Определение основной погрешности измерения СКЗ и пикового значения

виброскорости  абсолютной вибрации

	3.2
	Определение основной погрешности измерения размаха виброперемещения

абсолютной вибрации

	3.3
	Определение неравномерности АЧХ абсолютной вибрации

	3.4
	Определение основной погрешности измерения размаха и пикового значения

виброперемещения относительной вибрации

	3.5
	Определение основной абсолютной погрешности измерения зазора при измерении

относительной вибрации и искривления вала

	3.6
	Определение основной абсолютной погрешности измерения осевого сдвига

	3.7
	Определение основной погрешности измерения поперечного перемещения,

положения ротора, относительного расширения, линейного перемещения

	3.8
	Поверка частотного диапазона, определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики канала измерения параметров относительной вибрации и искривления вала

	3.9
	Определение основной погрешности  измерения угла наклона поверхности

	3.10
	Определение основной погрешности  измерения частоты вращения


5.2. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта на момент заключения договора, что оформляется Дополнительным соглашением к договору.

6. Требования к Исполнителю.

6.1. Наличие соответствующих действующих решений на выполнение видов деятельности в рамках настоящего технического задания;
6.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющие опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающие техническими средствами, необходимые для качественного выполнения работ.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг (подтвердить копиями соответствующих документов).
6.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков).
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в электроустановках до  1000В.

6.8. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.9. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.14. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.15. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. №169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.16. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к оказанию услуг.

7.1 Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· Правила  по  охране  труда  при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н);
· «ПР 50.2.016-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ;
· Руководства по эксплуатации систем мониторинга роторных агрегатов» ИС АСУ ТП «Вектор» ТМБН.421453.001 РЭ 2005г., ТМБН.421453.001 РЭ 2009г., ТМБН.421453.001 РЭ 20013г.
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

· РО-БРиИ-01 Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций.

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
8. Этапы и сроки оказания услуг.
8.1. Сроки оказания услуг:

Срок начала оказания услуг «15» апреля 2015 года;

Срок окончания оказания услуг «30» октября 2015 года.
Этапы оказания услуг:
Таблица 3 Этапы оказания услуг.
	№ п.п.
	Наименование услуг
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	Эн. Блок ст. №3; услуги, указанные в таблице 2.
	15.04.2015.
	30.04.2015.

	2
	Эн. Блок ст. №1; услуги, указанные в таблице 2.   
	15.05.2015.
	30.05.2015.

	3
	Эн. Блок ст. №2; услуги, указанные в таблице 2.
	15.10.2015.
	30.10.2015.


8.2. В случае изменения графика ремонтов основного тепломеханического Заказчик вправе перенести сроки выполнения работ, заблаговременно, не менее, чем за 10 календарных дней,  известив об этом Исполнителя.

9. Требования к сдаче-приемке услуг.
9.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

9.2.  Приемка  выполненной работы должна осуществляться в соответствии с НТД.

9.3.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

9.4. Результатом калибровки является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным;

9.5. Порядок оформления результатов калибровки определяется действующими нормативными документами на поверку (калибровку)  данных СИ.

9.6. Исполнитель по окончании выполнения услуг предоставляет заказчику отчёт о результатах, акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счета-фактуры на выполненные и оплаченные услуги с обоснованием цены по прейскуранту.
9.7. Заказчик в течение 10 дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг.
10. Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.2. Протоколы и сертификаты калибровки измерительных каналов. 
10.3. Акты сдачи - приемки оказанных услуг, счет - фактуры.
11. Гарантия Исполнителя услуг.
Исполнитель должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3.  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

