### ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

На поставку топочного мазута марки «100»

1. Наименование предприятия **Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»**

2. Наименование продукции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки  |
| 1. |  Мазут топочный марки «100» III вида ОКП 02 5211 0209  | ГОСТ- 10585-99 | тыс. тн | 1,7 | Сентябрь 2012г. |

3. Цель приобретения:

* Обеспечение станции растопочным топливом

4. Основные технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ГОСТ - 10585-99 | Требуемая величина |
| 1. | Вязкость при 100 0С, не более: условная, градусы ВУКинематическая, м2/с (сСт) | 6,850,0\*10-6(50,0) | 6,850,0\*10-6(50,0) |
| 2. | Зольность %, не более | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Массовая доля механических примесей, % , не более  | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Массовая доля воды, % , не более | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Массовая доля серы, % , не более | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует | отсутствует |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, град. С, не ниже | 110 | 110 |
| 8. | Температура застывания, град.С, не выше | +25 | +25 |
| 9. | Теплота сгорания (низшая), Кдж/кг(ккал/кг), не менее | 40530(9680) | 40530(9680) |
| 10. | Плотность при 200С, кг/м3 не более | --- | 970,0  |

 5. Дополнительные требования:

 - Отгрузка продукции осуществляется в четырехосных/восьмиосных цистернах, количество одновременно подаваемых цистерн к отгрузке не должно превышать 16-и/8-ми соответственно. Отгрузка осуществляется единовременными партиями не более 960 тонн и не менее 480 тонн. Интервал между отгрузками должен быть не менее 2-х суток.

 - Поставщик осуществляет поставку продукции до ст. Шарыпово Красноярской ж/д.

 - В стоимость продукции входит:

* НДС,
* Все расходы, связанные с доставкой продукции от Поставщика к Заказчику, возврат порожних цистерн, страхование груза.

 6. Требования к приемке:

- Продукция должна удовлетворять характеристикам ГОСТ- 10585-99 для марки мазута М100 III вида.

 7. Перечень документации:

 - Продукция должна иметь сертификаты происхождения, безопасности, паспорта качества на каждую партию, декларацию о соответствии.

 8. Гарантия поставщика:

 - Год изготовления продукции – 2012 г.

 - В случае если Участник конкурса не является заводом – изготовителем, он обязан представить надлежащие полномочия завода – изготовителя (гарантия поставки заводом).

 - Продукцию, не отвечающую вышеперечисленным требованиям и требованиям ГОСТ- 10585-99, Поставщик должен заменить без каких-либо затрат со стороны Заказчика.