ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На поставку запасных частей для модернизации ротора возбудителя типа-6000-2У3 филиала «Сургутская ГРЭС-2».

- Наименование:

Бандажные кольца для ротора возбудителя типа ВТ-6000-2У3, производства ПАО «Силовые машины». (заводской чертеж 8БС.196.553).

- Технические характеристики:

Материал изготовления бандажных колец коррозионностойкая сталь – Сталь 18Mn-18Cr(12Х18АГ18-Ш) или аналогичная.

- Основные технические требования:

Перед изготовлением ответственный представитель предприятия изготовителя в обязательном порядке должен посетить производственную площадку Заказчика для снятия фактических размеров, проведения замеров и расчетов необходимых натягов в соответствии требованиями завода изготовителя.

Бандажные кольца изготовить в соответствии с чертежом 8БС.196.553 по технологии и техническим требованиям завода-изготовителя.

Бандажные кольца должны быть новыми, не должны быть бывшие в употреблении, отремонтированные, восстановленные.

Заданные физико-химические показатели поковок должны быть неизменными в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации бандажных колец;

- стойкие к воздействию температуры (монтаж-демонтаж на ротор при 200-250ºС);

- стойкость к воздействию механических нагрузок (центробежных, вибрационных, напряжений металла при посадках с натягом и др.).

Образцы поковок для изготовления деталей бандажного узла должны пройти испытания:

- Контроль твердости в соответствии с ГОСТ 9012-59;

- Механические испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ-10006-80;

- Испытания на ударный изгиб в соответствии с ГОСТ-9454-78;

- Определение величины остаточных напряжений;

- Выполнить исследования макро- и микроструктуры металла.

Результаты испытаний внести в сертификат качества поковки.

Требования к долговечности, устойчивости к механическим нагрузкам по ТУ 24.00.4821-89

- Дополнительные технические требования:

Любое изменение должно быть согласовано с заводом-изготовителем и Заказчиком.

- Перечень МТР:

- Кольцо бандажное ротора возбудителя типа ВТ-6000-2У3 черт. 8БС.196.553 – 4 шт.;

- Срок поставки:

30.01.2019 года.

- Требования к приемке:

Измерение геометрических размеров, проведение цветной дефектоскопии ультразвуковое обследование осуществляется на месте изготовления бандажного узла в присутствии представителя Заказчика. Проведение входного контроля на объекте Заказчика.

- Требования к изготовителю (поставщику):

•     Наличие чертежей, документации необходимой для изготовления.

•	Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации.

•	Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

•	Наличие положительных референций.

- Перечень документации:

- Паспорт на изделие (бандажный узел);

- Сертификат качества на поковку и на материалы, использованные при изготовлении;

- Чертежи на готовое изделие;

- Протокол неразрушающего контроля готового бандажного кольца;

- Свидетельство о консервации изделия.

- Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие бандажного узла всем требованиям конструкторской документации завода-изготовителя при соблюдении условий хранения и транспортирования Гарантийный срок - 36 месяцев, срок эксплуатации не менее 10 лет.

- Требование к упаковке:

Бандажные кольца должны быть помещены на деревянный поддон, раскреплены упаковочными лентами ПЭТ, снаружи поддона поковки закрыты плитами OSB с нанесением маркировки по ГОСТ 14192 – 96.

Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке: Сертификат на поковку, паспорт изделия, сертификат соответствия на сталь, сертификат соответствия на изделие.

- Упаковка должна обеспечивать сохраняемость в течении 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении условий хранения и транспортирования в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя ОБС.458.000.

| СОГЛАСОВАНО: От филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». | СОГЛАСОВАНО: От ИА ПАО «Юнипро». |
| --- | --- |