ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

Приведению ХОПО (в части автоматизации) в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности

(выполнение работ «под Ключ»).

Уровень риска ОТ: Средний риск.

- Наименование филиала.

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

- Склад химических реагентов, далее по тексту (СХР), включая следующее оборудование:

- Вытеснитель кислоты №1, 2, далее по тексту (ВК);

- Баки запаса серной кислоты №1-8, далее по тексту (БЗСК);

- Вытеснитель щелочи, далее по тексту (ВЩ);

- Баки запаса едкого натра №9-14, далее по тексту (БЗЕН);

- Воздушный клапан на вытеснителе кислоты;

- Воздушный клапан на вытеснителе щелочи;

- Трубопровод серной кислоты СХР-БОУ (Блочная обессоливающая установка) (рег. №1к);

- Трубопровод кислоты СХР-ПОК (Пуско-отопительная котельная) (рег.№3к);

- Трубопровод кислоты СХР (рег.№10к);

- Трубопровод щелочи СХР-ВПУ (Водо-подготовительная установка) (рег. №1щ);

- Трубопровод щелочи СХР (рег. №3щ).

- Реагентное хозяйство на Водоподготовительной установке, далее по тексту (ВПУ), включая следующее оборудование:

- Мерник щёлочи №1, 2, далее по тексту (МЩ);

- Вытеснитель кислоты, далее по тексту (ВК);

- Вытеснитель щелочи, далее по тексту (ВЩ).

- Реагентное хозяйство на Химической водоочистке пускоотопительной котельной, далее по тексту (ХВО ПОК), включая следующее оборудование:

- Вытеснитель кислоты №1, №2.

- Реагентное хозяйство на Блочной обессоливающей установке энергоблоков №1, 2, включая следующее оборудование:

- Мерник кислоты №1, далее по тексту (МК-1);

- Бак мерник щелочи 1, 2, далее по тексту (БМЩ1, 2);

- Задвижки на трубопроводах щелочи к БМЩ-1, 2;

- Задвижки на трубопроводах к МК-1;

- ВК БОУ;

- ВЩ БОУ;

- трубопровод кислоты СХР-БОУ (рег. №2к);

- трубопровод щелочи СХР-БОУ (рег. №2щ).

- Реагентное хозяйство Блочной обессоливающей установке энергоблока №3, далее по тексту (БОУ-3), включая следующее оборудование:

- Бак-мерник едкого натра, далее по тексту   (БМЩ-1, 2);

- Бак-мерник серной кислоты, далее по тексту (БМСК-1, 2);

- Запорная арматура на трубопроводе заполнения БМСК-1, 2; БМЩ-1, 2;

- трубопровод заполнения баков-мерников серной кислоты БОУ-3 (11к);

- трубопровод заполнения баков-мерников едкого натра БОУ-3 (8щ).

- Помещение Гидразиноаммиачной установки, далее по тексту (ГАУ), включая следующее оборудование:

- Насосы дозаторы аммиака, далее по тексту (НДА1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

- Основание для производства работ.

- Приказ №018 от 12.02.2018г. «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (Далее - ФНП).

- Утвержденный скорректированный «План мероприятий по приведению оборудования  филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в соответствие изменениям в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» от 29.12.2018г.

- Программа ТПиР 2019г.

- Цель проведения работ.

Приведение оборудования филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в соответствие Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

- Содержание работ.

  - В состав объёмов работ по разработке проектной документации входит:

    - Разработать проектно-сметную и рабочую документацию по приведению объектов ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности.

    - При разработке проектно-сметной и рабочей документации предусмотреть выполнение следующих разделов:

- Оснащение средствами контроля за параметрами, определяющими химическую опасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной сигнализацией их значений, следующих мест и оборудования:

- СХР место разгрузки ж/д цистерн с серной кислотой и едким натром – устанавливаются приборы газового анализа, объем помещения 9607 м3;

- ВК-1 ХВО ПОК (71-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупредительной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- ВК-2 ХВО ПОК (97-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупредительной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- ВК ВПУ (68-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупреди-тельной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- ВЩ ВПУ (67-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупреди-тельной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- ВК БОУ (65-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупреди-тельной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- ВЩ БОУ (69-а) – устанавливается электроконтакный манометр с выводом предупредительной и аварийной сигнализации по превышению давления;

- Помещение №2 СХР (аммиачный узел) – устанавливаются приборы газового анализа, объем помещения 331 м3;

- Помещения № 3 СХР (аммиачный узел) – устанавливаются приборы газового анализа, объем помещения 331 м3.

- Оснащение автоматическими клапанами, срабатывающими от приборов газового анализа и при достижении предельных уровней в вытеснителях, баках и мерниках, следующих трубопроводов:

- трубопровод серной кислоты СХР-БОУ (рег. №2к);

- трубопровод кислоты СХР-ПОК (рег.№3к);

- трубопровод кислоты СХР (рег.№10к);

- трубопровод щелочи СХР-ВПУ (рег. №1щ);

- трубопровод щелочи СХР (рег. №3щ);

- трубопровод кислоты СХР- ВПУ(рег.№1к)

- Схемы управления арматурой, установленной на следующих трубопроводах, выполнить с блокировкой на закрытие при загазованности, сигнал на закрытие предусмотреть от газоанализатора:

- трубопровод кислоты СХР-БОУ (рег. №2к);

- трубопровод щелочи СХР-БОУ (рег. №2щ);

- трубопровод заполнения баков-мерников серной кислоты БОУ-3 (11к);

- трубопровод заполнения баков-мерников едкого натра БОУ-3 (8щ).

- Оснащение электрифицированными  приводами следующей арматуры:

| Диспетчерское наименование | Код KKS | Назначение | Ду |
| --- | --- | --- | --- |
| ВПУ |
| КЩ-3 | 00GCN41AA102 | Едкий натр в МЩ-2 | 50 |
| КЩ-5 | 00GCN41AA104 | Едкий натр из МЩ-1 | 50 |
| КЩ-6 | 00GCN41AA105 | Едкий натр из МЩ-2 | 50 |
| КЩ-7 | 00GCN41AA106 | Едкий натр из МЩ-3 | 50 |
| КЩ-8 | 00GCN41AA107 | Едкий натр на ЭЩ-2 | 50 |
| КЩ-9 | 00GCN41AA108 | Едкий натр на ЭЩ-1 | 50 |
| КЩ-10 | 00GCN41AA109 | Едкий натр на ВЩ | 50 |
| КК-8 | 00GCN01AA108 | Серная кислота на ЭК-2 | 50 |
| КК-9 | 00GCN01AA109 | Серная кислота на ЭК-1 | 50 |
| В-19 | 00QEB07AA110 | Воздух в ВК | 50 |
| ВВК | - | Воздушник ВК | 50 |
| ВВК-1 | - | Воздушник ВК | 50 |
| КЩ-1 | 00QCN41AA101 | Концентрированный едкий натр с СХР | 80 |
| СНК-1 | 00GCN03AA211 | Подвод обессоленной воды к ЭК-2 | 80 |
| СНК-2 | 00GCN03AA222 | Подача раствора кислоты с ЭК-2 на цепочки | 80 |
| СНК-4 | 00GCN03AA111 | Подвод обессоленной воды к ЭК-1 | 80 |
| СНК-5 | 00GCN03AA112 | Подача раствора кислоты с ЭК-1 на ФР | 80 |
| КК-1 | 00GCN01AA101 | Концентрированная кислота с СХР | 80 |
| СНА-1 | 00GCC04AA121 | Подача обессоленной воды на ЭЩ-2 | 80 |
| СНА-2 | 00GCC04AA122 | Подача раствора щелочи с ЭЩ-2 на цепочки | 80 |
| СНА-3 | 00GCC04AA111 | Подача обессоленной воды на ЭЩ-1 | 80 |
| СНА-4 | 00GCC04AA112 | Подача раствора щелочи с ЭЩ-1 на ФР | 80 |
| ВВЩ | - | Воздушник ВЩ | 20 |
| В-20 | 00QEB07AA111 | Воздух в ВЩ | 20 |
| ДрМЩ-1 | - | Дренаж МЩ-1 | 50 |
| ДрМЩ-2 | - | Дренаж МЩ-2 | 50 |
| ДрМЩ-3 | - | Дренаж МЩ-3 | 50 |
| ХВО ПОК |
| ВК-13 | 00QEB08AA113 | Воздух на ВК-1 | 50 |
| ВК-14 | 00QCQ04AA251 | Воздушник ВК-1 | 50 |
| ВК-15 | 00QCQ04AA252 | Воздушник ВК-1 | 50 |
| ВК-24 | 00QCQ04AA253 | Воздушник ВК-2 | 50 |
| ВК-23 | 00QEB08AA123 | Воздух на ВК-2 | 50 |
| ВК-25 | 00QCQ04AA254 | Воздушник ВК-2 | 50 |
| ВС-3 | 00QEB08AA103 | Клапан сжатый воздух на вытеснители кислоты | 50 |
| ОКТ | 00QCQ04AA102 | Концентрированная кислота с СХР | 80 |
| ВК-11 | 00QCQ04AA111 | Подача серной кислоты из ВК-1 | 80 |
| ВК-12 | 00QCQ04AA112 | Подача серной кислоты в ВК-1 | 80 |
| ВК-21 | 00QCQ04AA121 | Подача серной кислоты из ВК-2 | 80 |
| ВК-22 | 00QCQ04AA122 | Подача серной кислоты в ВК-2 | 80 |
| КТ-1 | 00QCQ04AA116 | Подача серной кислоты на узел смешивания из ВК-1 | 20 |
| КТ-2 | - | Подача серной кислоты на узел смешивания | 20 |
| БОУ-1,2 |
| 42р | 00LDN10AA101 | Концентрированная кислота с МК | 50 |
| 52р | 00LDN10AA102 | Концентрированная кислота в ВК | 50 |
| 1К-1 | 00LDN10AA104 | Концентрированная кислота на узел смешения | 50 |
| 1К-2 | 00LDN10AA103 | Концентрированная кислота из ВК | 50 |
| 47р | 00LDN20AA101 | Концентрированная щелочь с МЩ-1 | 50 |
| 48р | 00LDN20AA102 | Концентрированная щелочь с МЩ-2 | 50 |
| 51р | 00LDN20AA103 | Концентрированная щелочь в ВЩ | 50 |
| 1Щ-1 | 00LDN20AA105 | Концентрированная щелочь на узел смешения | 50 |
| 1Щ-2 | 00LDN20AA104 | Концентрированная щелочь с ВЩ | 50 |
| ДрМК-1 | 00LDN10AA201 | Дренаж МК | 50 |
| ДрМЩ-1 | 00LDN20AA201 | Дренаж МЩ-1 | 50 |
| ДрМЩ-2 | 00LDN20AA202 | Дренаж МЩ-2 | 50 |
| ВВК | 00LDN10AA251 | Воздушник ВК | 20 |
| СЖ-8 | 00QEB025AA14 | Cжатый воздух на ВК | 20 |
| ВВЩ | 00 LDN10AA251 | Воздушник ВЩ | 20 |
| СЖ-7 | 00QEB025AA13 | Cжатый воздух на ВЩ | 20 |
| 45р | 00LDK11AA102 | Вода на разбавление кислоты. | 100 |
| 50р | 00LDK11AA103 | Вода на разбавление щелочи | 100 |
| СЖ-3 | 00QEB025AA19 | Cжатый воздух к МЩ-1 | 40 |
| СЖ-4 | 00QEB025AA20 | Cжатый воздух к МЩ-2 | 40 |
| СХР |
| ВК-1 | 00QCQ00AA101 | Закачка кислоты из ж/д цистерны | 80 |
| ВК-2 | 00QCQ00AA102 | Задвижка на вакуум вытеснителя кислоты | 80 |
| ВК-4 | 00QCQ00AA104 | Закачка кислоты из баков | 80 |
| ВК-5 | 00QCQ00AA103 | Закачка кислоты из вытеснителя | 80 |
| БК-2 | 00QCQ01AA108 | Всас из БК-2 | 80 |
| БК-3 | 00QCQ01AA113 | Всас из БК-3 | 80 |
| БК-5 | - | Всас из БК-5 | 80 |
| БК-7 | 00QCQ00AA107 | Всас из БК-7 | 80 |
| ВК-7 | 00QCQ01AA101 | Кислота с СХР на ВПУ | 80 |
| ВК-8 | 00QCQ02AA101 | Кислота с СХР на БОУ | 80 |
| ВК-9 | 00QCQ04AA101 | Кислота с СХР на ХВО ПОК | 80 |
| ЦЩ-1 | 00QCD00AA101 | Закачка щелочи из ж/д цистерны | 80 |
| ЦЩ-2 | 00QCD00AA102 | Вакуум на ВЩ-1 | 80 |
| ЦЩ-4 | 00QCD00AA104 | Закачка щелочи из баков | 80 |
| ЦЩ-5 | 00QCD00AA103 | Закачка щелочи из вытеснителя | 80 |
| ЦЩ-8 | 00QCD01AA101 | Щелочь с СХР на ВПУ | 80 |
| ЦЩ-9 | 00QCD02AA101 | Щелочь с СХР на БОУ | 80 |
| ЦЩ-10 | 00QCD00AA107 | Щелочь на гребенку | 80 |
| БЩ-10 | 00QCD00AA109 | Всас из БЩ-10 | 80 |
| БЩ-11 | 00QCD00AA108 | Всас из БЩ-11 | 80 |
| БЩ-12 | 00QCD00AA110 | Всас из БЩ-12 | 80 |
| ЦЩ-6 | 00QCD00AA251 | Воздушник вытеснителя щелочи | 40 |
| ВК-3 | 00QEB05AA136 | Задвижка сжатый воздух на ВК | 50 |
| ВК-6 | 00QCQ00AA251 | Воздушник вытеснителя кислоты | 50 |
| ЦЩ-3 | 00QEB05AA137 | Сжатый воздух на ВЩ СХР | 50 |

- Оснащение отсекающими, предохранительными, редуцирующими клапанами трубопроводы подачи воздуха на:

- ВК БОУ (65-а);

- ВЩ БОУ (69-а);

- ВЩ СХР (66-а) (требуется дооснастить только редуцирующим и предохранительными клапанами);

- ВК СХР (требуется дооснастить только редуцирующим и предохранительным клапанами).

- Оснащение автоматизированными системами управления, построенными на базе программно-технических комплексов с использованием микропроцессорной техники следующих объектов:

- СХР;

- ВПУ;

- ХВО ПОК;

- БОУ-1, 2.

- Оснащение объектов ХОПО системой противоаварийной защиты (далее ПАЗ), выполняющей следующие функции:

-автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации;

автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам режима безопасного ведения процесса);

- автоматическая диагностика отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах технического и программного обеспечения;

автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора технологического процесса о потенциально опасных изменениях, происшедших в объекте или в системе ПАЗ;

- автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ;

Системы ПАЗ для ХОПО I и II класса опасности должны строиться на базе контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре.

При отказе в работе ПАЗ защищаемый технологический процесс должен автоматически переводиться в безопасное состояние.

- Оснащение средствами измерения, контроля и регулирования уровня серной кислоты в баках БЗСК-1, БЗСК-4 и едкого натра в баке БЗЕН-14, уровня в вытеснителях едкого натра (ВЩ на ВПУ, БОУ-1, 2), уровня в вытеснителе кислоты (ВК на БОУ-1, 2).

- Оснащение аварийной вентиляцией, сблокированной на включение по превышению предельных значений концентраций, следующих мест:

- СХР: место разгрузки ж/д цистерн с серной кислотой и едким натром, объем – 9607 м3;

- СХР: помещение №2, объем – 331 м3;

- СХР: баковое хозяйство, объем – 5443 м3;

- БОУ-1, 2: реагентное хозяйство, объем – 432 м3;

- БОУ-3: реагентное хозяйство, объем – 324 м3;

- ХВО ПОК: реагентное хозяйство, объем – 864 м3;

- ВПУ: реагентное хозяйство, объем – 662 м3;

- ГАУ, объем – 576 м3.

- Реконструкция местных вентиляционных систем. Вентиляционные системы сблокировать с пусковыми устройствами насосов:

- НДК-1,2 БОУ-3;

- НДЩ-1,2,3 БОУ-3;

- НДА-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ГАУ;

- НРА-1,2.

- Выполнить расчет вентиляции при аварийных, залповых максимально возможных выбросах токсичных продуктов из технологического оборудования в помещение.

    - Визуальный осмотр объекта (определение текущего состояния), проведение замеров/измерений, ознакомление с имеющейся документацией Заказчика (исходными данными, включающие в себя чертежи, исполнительную документацию и т.д.).

    - Согласование основных технических и технологических решений с Заказчиком.

    - Согласование планов размещения оборудования, уточнение исходных данных для проектирования с Заказчиком.

    - Результаты предпроектного обследования оформляются соответствующим протоколом, согласованным с Заказчиком.

    - Разработка предварительных (эскизных) технико-экономически-обоснованных решений, согласование с Заказчиком.

    - До передачи на согласование, проекты разработанной документации должны быть согласованы на филиале Заказчика с персоналом химического цеха, электрического цеха, цеха АСУ ТП.

    - Разработка документации с проведением экспертизы промышленной безопасности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 (оригиналы заключения и письма о регистрации заключения, а также заверенная копия заключения передаются Заказчику в течении 5 рабочих дней после регистрации в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (далее-РТН).

    - Сопровождение процедуры прохождения экспертизы, внесение изменений, устранение замечаний.

    - В составе предложений Исполнитель должен включить услуги по осуществлению авторского надзора в соответствии с требованиями: части 3 статьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997.

  - Объём работ по техническому перевооружению и реконструкции оборудования:

    - Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации.

    - Монтажные работы. Детальное содержание и объемы работ определяется сметами Подрядчика.

    - Проведение наладочных работ.

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний. Программа и методика проведения испытаний разрабатываются Подрядчиком, согласовываются и утверждаются Заказчиком.

    - Проведение опытной эксплуатации (за исключением оборудования, которое не передается в монтаж).

    - Устранение дефектов, замечаний, выявленных при проведении опытной эксплуатации.

    - Проведение метрологических работ (для оборудования систем контроля и управления, релейная защита и автоматика).

    - Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту реконструированного (модернизированного) оборудования.

    - Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное (реконструированное) оборудование.

    - Выполнение условий для сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию.

  - Подрядчик в своем предложении предоставляет:

  - Требования к оборудованию АСУТП. (Требования к КИПиА.)

- Общие требования.

- Требования к электроконтактным манометрам.

- Требования к приборам измерения уровня.

- Требования к приборам анализа химического контроля (АХК).

- Электроприводы запорной и регулирующей аппаратуры.

- Сборки управления запорной и регулирующей арматурой.

- Технологическая сигнализация.

- Технологические блокировки.

  - Требования к системе управления.

  - Требования к условиям эксплуатации оборудования ПТК.

- Требования к Подрядчику.

- Обязательные требования:

- Желательные требования:

- Требования к выполнению работ.

- Требования к представляемым материалам.

- Сроки выполнения работ.

- Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ       « 18 » июня        2019года;

Срок окончания выполнения работ « 09 » октября   2020года.

- Требования к сдаче-приемке работ.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

- Гарантия Подрядчика работ.

- Приложения:

Подробное описание предмета открытого запроса предложений, а также условий договора предоставляются по письменному запросу, направленному на адрес электронной почты ответственного лица (Форма запроса - Приложение № 1).