**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**Газоохладитель ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4**

1. **Наименование:**

Газоохладитель ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4 (ВИКА.065179.002)

1. **Технические характеристики:**

Газоохладитель для турбогенератора типа ТГВ-200

Газоохладитель по техническим характеристикам, по габаритным и установочным размерам должен соответствовать требованиям изготовителя турбогенератора ТГВ-200 ГП «Электротяжмаш» (зав. черт ОТ-90)

1. **Основные технические требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | **ГО-1050/3500-38-Н-УХЛ-4** |
| Тепловой поток, кВт не менее | **1050** |
| Расход воды, м3/ч, среднее значение | **200** |
| Расход газа, м3/с, среднее значение | **6,5** |
| Температура охлаждающей воды,°С, не более | **33** |
| Температура охлаждающего газа,°С, не более | **40** |
| Рабочее давление воды, МПа | **0,4** |
| Число ходов воды, ед. | **2** |
| Габаритные размеры, мм | **3920х870х610** |
| Масса, кг | **1757** |
| Наработка на отказ, ч не менее | **18000** |

1. **Сроки поставки:** март 2020г.
2. **Перечень оборудования:**

1.Газоохладитель

2.Паспорт

3.Инструкция по эксплуатации и монтажу

1. **Требования к приемке:**

Окончательная приемка товара производится после проведения входного контроля и проверки комплектации оборудования согласно ведомости оборудования и свидетельства об изготовлении, сопровождающих документов.

Продукция, не соответствующая качеству, возвращается Поставщику.

1. **Требования к поставщику:**

Поставщик должен быть официальный дилером завода-изготовителя.

1. **Перечень документации:**

Наличие у поставляемого оборудования паспорта, сертификата качества завода изготовителя, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.

1. **Гарантии изготовителя**:

Исправная работа гарантируется в течении 24 месяца с дня ввода в эксплуатацию.

1. **Требования к упаковке:**

Транспортировка должна быть осуществлена комплектно, с применением средств консервации, согласно требований завода - изготовителя.

Стоимость упаковки и доставки входит в стоимость товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.