# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное обследование зданий и сооружений

с экспертизой промышленной безопасности

- Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование сооружения, место оказания услуг:

2.1. Эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до здания химцеха

2.2. Эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной

2.3.  Здание бытового корпуса ТТЦ

2.4.  Здание насосной станции замазученных стоков

2.5.  Здание экипировочного устройства

2.6. Открытая эстакада склада топлива

2.7. Эстакада склада торфа

2.8. Здание КРУ береговой насосной

2.9. ОРУ 220/35 кВ

3. Основание для оказания услуг:

Утвержденная производственная программа филиала «Смоленская  ГРЭС» ОАО  «Э.ОН Россия» на 2014г. (эксплуатационные нужды).

4. Цель оказания услуг:

Комплексное обследование зданий и сооружений, срок эксплуатации которых более 25 лет, с определением их технического состояния.

5. Содержание услуг:

# 5.1. Подготовительные работы по оказанию услуг:

- ознакомление с технической, проектно-конструкторской и ремонтной документацией;

- ознакомление с паспортными,  расчетными и нормативными данными;

- подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций;

- ознакомления с отчетами по результатам предыдущих обследований

- разработка программы обследования;

5.2. Основные работы по оказанию услуг:

5.2.1. Определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций:

перекрытий (с полами)

стеновых ограждений

кровли

колонн, ферм, ригелей, балок

фундаментов

остекления

с выполнением следующих работ:

- выявление существующих дефектов и деформаций, повреждений, отступлений от проекта, возможных недочетов проектных решений;

- оценка физического износа и остаточного ресурса конструкций;

5.2.2. Определение, фактических физико-механических характеристик материалов конструкций;

5.2.3. Определение остаточной прочности бетона конструкций. Выводы о достаточности существующей защиты бетона и при необходимости рекомендации по устройству его дополнительной защиты.

5.2.4. Определение прогибов металлических и ж/б конструкций

5.2.5. Определение общего пространственного положения, типа конструкции и соответствия его проекту; при выявлении непроектных конструкций – определение их несущих способностей.

5.2.6. Проверка соответствия фактических нагрузок на перекрытия и несущие конструкции проектным;

5.2.7. При выявлении дефектов и повреждений:

- точное указание места нахождения дефекта или повреждения (отметка, ряд, ось, номер элемента и т.д.) с составлением  схемы расположения поврежденных элементов с привязкой к осям и  спецификации;

- точное указание объёма деформированного или повреждённого участка;

- установление причины появления дефекта или повреждения;

- классификация дефектов и повреждений по категориям опасности в соответствии с указаниями РД 22-01-97;

- обязательное обоснование категории дефекта или повреждения (расчёт потери несущей способности и расчёт остаточной несущей способности конструкции или элемента и т.д.)

- Рекомендации по устранению выявленных дефектов и восстановлению несущей способности конструкций, не типовые, а носящие конкретный харатер с учётом последних достижений в науке и промышленности.

5.2.8. Проверка вертикальности колонн.

5.2.9. Определение осадки зданий и сооружений

5.3. Обработка материалов произведенного обследования, измерений и испытаний. Оценка напряженно-деформированного состояния (с выполнением поверочных расчетов и приложением их к отчету) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые воздействия.

5.4. Подготовка заключения о состоянии зданий и сооружений:

- дефектные ведомости, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, согласно ПБ 03-445-02 и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ;

- анализ и оценка технического состояния зданий и сооружений с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей по устранению дефектов и усилению строительных конструкций;

- определение остаточного ресурса (срока службы) ЗиС с рекомендациями и предложениями по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений и контролю за их состоянием.

5.5. Составление отчёта по результатам обследования.

5.6. Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений относящихся к опасным (эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной; эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до здания химцеха; открытая эстакада склада топлива; эстакада склада торфа,ОРУ220/35кВ) по результатам их обследования.

5.7. Составление Заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования сооружений относящихся к опасным (эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной; эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до здания химцеха; открытая эстакада склада топлива; эстакада склада торфа,ОРУ220/35кВ) с указанием срока следующего обследования и экспертизы ПБ.

5.8. Передача Заключения экспертизы промышленной безопасности заказчику для рассмотрения.

5.9. Сопровождение результатов обследования и заключения экспертизы промышленной безопасности в экспертных органах.

Услуга считается выполненной после получения заказчиком от подрядчика отчета по обследованию ЗиС с положительными заключениями в экспертных органах и рабочих чертежей по усилению и ремонту строительных конструкций.

После чего производится окончательный расчёт за выполненные услуги.

Примечание:

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы услуг, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора, без увеличения стоимости договора.

6. Характеристика зданий:

6.1. Сооружение эстакады технологических трубопроводов от главного корпуса до мазутонасосной: конструктивная схема сооружения – ж/б каркас, фундаменты сборные ж/б стаканного типа, вертикальные несущие конструкции сборные ж/б колонны, связи – уголки, конструкции перекрытия – ж/б траверсы,ж/б балки,стальные балки из двух швеллеров, металлические ходовые мостики. Общая длина – 143,6м. Сооружение относится к опасным.

6.2. Сооружение эстакады технологических трубопроводов от главного корпуса до здания химцеха: конструктивная схема сооружения – ж/б каркас, фундаменты сборные ж/б стаканного типа, вертикальные несущие конструкции сборные ж/б колонны, связи – уголки, конструкции перекрытия – ж/б траверсы,ж/б балки,стальные балки из двух швеллеров, металлические ходовые мостики. Общая длина – 270,15м. Сооружение относится к опасным.

6.3.  Открытая эстакада склада топлива: сооружение состоит из сборных ж/б фундаментов по бетонной подготовке, балок СБН, рельсов Р-43, металлических площадок из прокатных листов, ограждений и лестниц. Длина сооружения – 115м. Сооружение относится к опасным.

6.4.  Эстакада склада торфа: сооружение состоит из сборных ж/б элементов, рельсов Р-50, металлических площадок из прокатных листов, ограждений и лестниц. Длина сооружения – 477м. Сооружение относится к опасным.

6.5.  Здание экипировочного устройства – состоит из производственной части и служебно-бытовой. Производственная часть обноэтажная без подвала площадью 730м2 и объемом 2422м3.

Служебно-бытовая часть двухэтажная без подвала площадью 380м2.

Производственная часть состоит из фундаментов стаканного типа, каркаса из сборных ж/б элементов. Колонны ж/б с металлической вставкой. Стены и перегородки – стеновые пенели ж/б с металлической вставкой. Несущие конструкции перекрытия – фермы металлические. Несущий элемент кровли – плита ПК-58, профлист. Водоизолирующий слой кровли - рубероид.

Служебно-бытовая часть состоит из фундамента ж/б блочного, несущего каркаса из сборных ж/б элементов. Колонны ж/б с металлической вставкой. Стены и перегородки – блоки ж/б, кирпич. Междуэтажные и чердачные перекрытия – плиты ПК-58. Несущий элемент кровли – плиты ПК-58. Площадь кровли – 958,5м2  в т.ч. мягкой – 535,5м2, из кровельной стали – 423м2.

6.6. Здание КРУ-0,4кВ береговой насосной: состоит из  производственной части и служебно-

бытовой. Проиводственная часть одноэтажная с приямками площадью 70,26м2 и объемом 274м3.

Служебно-бытовая часть одноэтажная площадью 120,3м2 и объемом 388,5м3.

Производственная часть состоит из: ж/б фундамента, кирпичных стен и перегородок, сборных ж/б

плит перекрытия, кровля – 3 слоя рубемаста.

Служебно-бытовая часть состоит из: ж/б фундамента, кирпичных стен и перегородок, сборных ж/б

плит перекрытия, кровля – 3 слоя рубемаста.

6.7. Здание насосной замазученных стоков: состоит из производственной части площадью

32,2м2, объемом 387,36м3. Фундаменты монолитные железобетонные, стены и перегородки из

силикатного кирпича, несущие конструкции перекрытия – ж/б плиты покрытия, кровля – 3-х

слойный рубероид.

6.8.Здание бытового корпуса ТТЦ: 2-х этажное здание. Производственная часть площадью

320м2. Служебно-бытовая часть площадью 436м2. Фундаменты сборные ж/б стаканного типа и

монолитные. Каркас из сборный ж/б: калонны,ригели, балки. Стены ж/б панели толщ.320мм,

перегородки – кирпичные 120мм. Несущие конструкции перекрытия ж/б ригельные балки.

Кровля (водоизолирующий слой) – 4-х слойный рулонный ковер, утеплитель- пенобетон.

Площадь кровли 776м2.

6.9.ОРУ 220/35 кВ: сооружение служит для передачи электроэнергии. Площадь раположения сооружений ОРУ 35кВ составляет 1800м2, площадь сооружений ОРУ 220кв составляет 28320м2 опорные конструкции под тезнологическое оборудование предусмотрено из ж/б свай и порталов. Сооружения имеют опоры под выключатели, фундаменты под опоры ж/б, глубина заложения 1,50м, развернутая площадь видимой поверхности 450м2. Сооружение относится к опасным.

7.Требования к Исполнителю:

7.1 Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. Наличие достаточного  квалифицированного, аттестованного персонала из  числа собствен-

ного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ;

7.3. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждён-

ной удостоверениями на право работ по оказанию данных услуг;

7.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам услуг на объектах      электроэнерге-

тики не менее 3 лет;

7.5. Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рам-

ках выполнения договора;

7.6. Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за послед-

ние годы;

7.7. Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

7.8. Наличие сертификата соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) (ст.212

Трудового кодекса РФ от 26.12.2001);

7.9. Наличие  приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

7.10. Наличие сведений о травматизме на производстве (форма №7 травматизм приказ Росстата

№153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

7.11. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламенти-

рующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором РФ;

7.12. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и  исполнения

договора.

7.13. Персонал организации - исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка,

действующего на энергопредприятии;

7.14. Исполнитель полностью отвечает за квалификацию  своего персонала, а также за ее   соот-

ветствие требованиям, необходимым для работы на объектах  Заказчика;

7.15. Исполнитель должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и

опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием. По

требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых

книжек, подтверждающие квалификацию. По соответсвующей почасовой ставке оплачиваеются

только сотрудники с необходимой для осуществления работ квалификацией;

7.16. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестацию

персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено

право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, про-

изводителями работ, членами бригады.

7.17. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной

защиты (в том числе глаз, слуха, головы-каска), спецодеждой и спецобувью в соответствии с ти-

повыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное производство работ

на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

7.18. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

7.19. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в  оказании услуг, обеспечивают:

- своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

- выполнение исполнителями работ требований НТД;

- контроль качества выполняемых работ.

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

8.2. Все услуги должны быть выполнены в соответствии с НТД в рамках настоящего

Технического задания.

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ)»

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.;

- Приказ Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)»

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

- РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций;

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. ЦНИИСК Госстроя СССР, 1989г.

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СНиП III-23-81*. Стальные конструкции.

- СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила ПБ для энергетических предприятий»

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- Регламент «О порядке организации и проведения обследований технического состояния строительных конструкций и экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений специализированными экспертными организациями на филиале «Смоленская ГРЭС»»

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности

труда. ПТБ для подрядных организаций».

- РО-ПТУ-11 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

9.  Сроки оказания услуг:

начало оказания услуг – 01.04.13г., окончание оказания услуг - 31.08.13г.

10. Требования к приемке:

10.1. Сдача-приемка услуг осуществляется в срок установленный разделом 9.

Приемка услуг осуществляется в полном объеме по фактическим объемам оказанных  услуг

путем инспекции их и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

10.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД (п.8).

10.3. Недостатки в оказании услуг, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответст-

вующем акте, подписываемым представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и

порядка их устранения.

11. Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем:

# 11.1. Исполнитель до начала работ предоставляет заказчику программу оказания услуг.

11.2. Исполнитель после окончания оказания услуг представляет Заказчику Технический от-

чёт в 3 экземплярах на бумажном и электронном носителях.

11.3. Исполнитель предоставляет Заказчику рабочие чертежи по усилению и ремонту строительных конструкций.

11.4. Исполнитель представляет заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, на сооружения, относящиеся к опасным, в электронном виде и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

# 12. Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (п.8);

12.2. Выполнение всех услуг в установленные сроки (п.9).